## MŠ PETŘVALD - VZT
|  |  |  | MNO- |  | CENA V KČ |  | HMOTNOST V KG
POZICE | ČÍSLO | ZKRÁCENÝ POPIS | M.J. | ŽSTVÍ | Jednot- | Celkem |  | Jednot- | Celkem
| VÝKRESU |  |  |  | ková | Dodávka | Montáž | ková
Zařízení č.1 - VĚTRÁNÍ TŘÍDY Č.1 - HERNA A LOŽNICE
1.01a 1.01b (ovladač) | D.1.4.3.b.02,04 | Kompaktní větrací jednotka podstropní s dvěma ventilátory s EC motory, fitry kazetové - přívod F7, odvod G3, el.p. 0,169/0,169kW/230V/50 Hz, Qvp/o=550/550m3/h, pz=190/160Pa, rotační rekuperační výměník (účinnost 76%) s plynulou regulací otáček, el. ohřívač 1,67kW/230V/50Hz, regulace vestavěná v jednotce, kruhová hrdla DN 200 mm, prostorová čidla teploty v ovladači, čidlo odv. vzduchu, čidlo námrazy, kompletní digitální regulace s ovládacím panelem CD na kabel 1,2m, skříň s lakovaných pozink. plechů tl. Izolace z min. vlny 25mm. Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014 - energetická třída A. Typ : Dodávka vč.: | ks | 1 | 0 | 0 |  | 72 | 72
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| D.1.4.3.b.02,04 | - stropní konzola -sada prozavěšení jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2.5 | 2.5
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| - | pomocná konstrukce k zavěšení jednotek (ocel. Pozink nosníky a závit tyče) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 10 | 10
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
|  | Prodrátování, zapojení čidel a ovladače zprovoznění | ks | 1 | 0 | 0 |  | 3 | 3
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
1.02 | D.1.4.3.b.02 | - Čidlo infračervené CO2, bezdrátové -nástěnné (0-10V) | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.6
|  | Montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
1.03 | D.1.4.3.b.02 | Uzavírací klapa těsná DN 200-230V s servopohonem | ks | 1 | 0 | 0 |  | 1.6 | 1.6
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
1.04 | D.1.4.3.b.04 | Zpětná klapka přetlaková motýlová DN 200 - dvě pružiny | ks | 1 | 0 | 0 |  | 1.1 | 1.1
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
1.05 | D.1.4.3.b.02 | Přechod pro žaluzii 250x250mm na kruhové potrubí DN200 - délka500mm - pozinkovaný plech | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2.5 | 2.5
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
1.06 | D.1.4.3.b.02 | Protidešťová žaluzie 250x250mm se sítí proti ptákům (oka cca 10x10mm) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2.2 | 2.2
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
1.07 | D.1.4.3.b.03,04 | Střešní průchod pozinkovaný DN 200mm (úhel střechy33°)+ objímka dvoudílná DN 200mm | ks | 1 | 0 | 0 |  | 3.6 | 3.6
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
1.08 | D.1.4.3.b.03,04 | Výfuková hlavice pozinkovaná DN 200mm s vertikálním výfukem | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2.3 | 2.3
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
1.09 | D.1.4.3.b.02,04 | Tlumič hluku pozinkovaný DN 200 - délka 900mm | ks | 1 | 0 | 0 |  | 8.9 | 8.9
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
1.10 | D.1.4.3.b.02 | Klapka uzavírací DN 200mm s přípravou pro montáž servopohonu, vč.: | ks | 2 | 0 | 0 |  | 8.9 | 17.8
|  | Montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
| D.1.4.3.b.02 | Servopohon 230V, 5Nm | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0.5 | 1
|  | Montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
1.11 | D.1.4.3.b.02,04 | Digitální programovatelné týdenní hodiny) 230V | ks | 1 | 0 | 0 |  | 8.9 | 8.9
|  | Montáž vč. Ovládácí kabeláže k servopohonům | ks | 1 | 0 |  | 0
| D.1.4.3.b.02,04 | - Spínací modul 230V | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.3
|  | Montáž vč. Napájení servopohonů a prodrátování | ks | 1 | 0 |  | 0
1.12 | D.1.4.3.b.02 | Výustka průmyslová lakovaná dvouřadá 425x75mm -s reg. R1 RAL 9010 (bílá) | ks | 6 | 0 | 0 |  | 1.14 | 6.84
|  | Montáž | ks | 6 | 0 |  | 0
1.13 | D.1.4.3.b.02 | Výustka průmyslová lakovaná jednoř. 425x75mm -s reg. R1 RAL 9010 (bílá) | ks | 6 | 0 | 0 |  | 1.01 | 6.06
|  | Montáž | ks | 6 | 0 |  | 0
1.14 | D.1.4.3.b.02,04 | Hlásič kouře na principu rozptylu infračerveného záření na částicích kouře - napájení 24VAC, optická signalizace, vč. patice a adaptéru pro montáž na potrubí VZT s trubkami k zasunutí do potrubí VZT (délka 170mm) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.3
|  | Montáž vč. Propojení 4 žilovým kabelem s jednotkou (cca 4m) | ks | 1 | 0 |  | 0
1.15 | D.1.4.3.b.02,04 | Hadice ohebná izolovaná tlumící DN 203, tl. Izolace 25 mm z AL+min. vlna | bm | 13 | 0 | 0 |  | 1.2 | 15.6
|  | Montáž | bm | 13 | 0 |  | 0
Zařízení č.2 - VĚTRÁNÍ TŘÍDY Č.2 - HERNA A LOŽNICE
2.01a 2.01b (ovladač) | D.1.4.3.b.02,04 | Kompaktní větrací jednotka podstropní s dvěma ventilátory s EC motory, fitry kazetové - přívod F7, odvod G3, el.p. 0,169/0,169kW/230V/50 Hz, Qvp/o=550/550m3/h, pz=190/160Pa, rotační rekuperační výměník (účinnost 76%) s plynulou regulací otáček, el. ohřívač 1,67kW/230V/50Hz, regulace vestavěná v jednotce, kruhová hrdla DN 200 mm, prostorová čidla teploty v ovladači, čidlo odv. vzduchu, čidlo námrazy, kompletní digitální regulace s ovládacím panelem CD na kabel 1,2m, skříň s lakovaných pozink. plechů tl. Izolace z min. vlny 25mm. Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014 - energetická třída A. Typ : Dodávka vč.: | ks | 1 | 0 | 0 |  | 72 | 72
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| D.1.4.3.b.02,04 | - stropní konzola -sada prozavěšení jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2.5 | 2.5
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| - | pomocná konstrukce k zavěšení jednotek (ocel. Pozink nosníky a závit tyče) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 10 | 10
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
|  | Prodrátování, zapojení čidel a ovladače zprovoznění | ks | 1 | 0 | 0 |  | 3 | 3
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
2.02 | D.1.4.3.b.02 | - Čidlo infračervené CO2, bezdrátové -nástěnné (0-10V) | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.6
|  | Montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
2.03 | D.1.4.3.b.02 | Uzavírací klapa těsná DN 200-230V s servopohonem | ks | 1 | 0 | 0 |  | 1.6 | 1.6
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
2.04 | D.1.4.3.b.04 | Zpětná klapka přetlaková motýlová DN 200 - dvě pružiny | ks | 1 | 0 | 0 |  | 1.1 | 1.1
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
2.05 | D.1.4.3.b.02 | Přechod pro žaluzii 250x250mm na kruhové potrubí DN200 - délka500mm - pozinkovaný plech | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2.5 | 2.5
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
2.06 | D.1.4.3.b.02 | Protidešťová žaluzie 250x250mm se sítí proti ptákům (oka cca 10x10mm) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2.2 | 2.2
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
2.07 | D.1.4.3.b.03,04 | Střešní průchod pozinkovaný DN 200mm (úhel střechy33°)+ objímka dvoudílná DN 200mm | ks | 1 | 0 | 0 |  | 3.6 | 3.6
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
2.08 | D.1.4.3.b.03,04 | Výfuková hlavice pozinkovaná DN 200mm s vertikálním výfukem | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2.3 | 2.3
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
2.09 | D.1.4.3.b.02,04 | Tlumič hluku pozinkovaný DN 200 - délka 900mm | ks | 1 | 0 | 0 |  | 8.9 | 8.9
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
2.10 | D.1.4.3.b.02 | Klapka uzavírací DN 200mm s přípravou pro montáž servopohonu, vč.: | ks | 2 | 0 | 0 |  | 8.9 | 17.8
|  | Montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
| D.1.4.3.b.02 | Servopohon 230V, 5Nm | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0.5 | 1
|  | Montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
2.11 | D.1.4.3.b.02,04 | Digitální programovatelné týdenní hodiny) 230V | ks | 1 | 0 | 0 |  | 8.9 | 8.9
|  | Montáž vč. Ovládácí kabeláže k servopohonům | ks | 1 | 0 |  | 0
| D.1.4.3.b.02,04 | - Spínací modul 230V | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.3
|  | Montáž vč. Napájení servopohonů a prodrátování | ks | 1 | 0 |  | 0
2.12 | D.1.4.3.b.02 | Výustka průmyslová lakovaná dvouřadá 425x75mm -s reg. R1 RAL 9010 (bílá) | ks | 6 | 0 | 0 |  | 1.14 | 6.84
|  | Montáž | ks | 6 | 0 |  | 0
2.13 | D.1.4.3.b.02 | Výustka průmyslová lakovaná jednoř. 425x75mm -s reg. R1 RAL 9010 (bílá) | ks | 6 | 0 | 0 |  | 1.01 | 6.06
|  | Montáž | ks | 6 | 0 |  | 0
2.14 | D.1.4.3.b.02,04 | Hlásič kouře na principu rozptylu infračerveného záření na částicích kouře - napájení 24VAC, optická signalizace, vč. patice a adaptéru pro montáž na potrubí VZT s trubkami k zasunutí do potrubí VZT (délka 170mm) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.3
|  | Montáž vč. Propojení 4 žilovým kabelem s jednotkou (cca 4m) | ks | 1 | 0 |  | 0
2.15 | D.1.4.3.b.02,04 | Hadice ohebná izolovaná tlumící DN 203, tl. Izolace 25 mm z AL+min. vlna | bm | 13 | 0 | 0 |  | 1.2 | 15.6
|  | Montáž | bm | 13 | 0 |  | 0
ZAŘÍZENÍ č. 3 - VĚTRÁNÍ WC A OSTATNÍ.
3.01 | D.1.4.3.b.01 | Tichý axiální ventilátor plastový bílý DN160mm se zpětnou klapkou a doběhem, Qv=150m3/h, pz=44Pa, ak.tlak ve3m 32dB(A), el.příkon 29W/230V/50Hz, krytí IP45 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 1.25 | 1.25
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
3.02 | D.1.4.3.b.01 | Tichý axiální plastový bílý ventilátor DN 120mm se zpětnou klapkou a doběhem, Qv=80m3/h, pz=35Pa, ak. tlak ve 3m 33dB(A), el.příkon 16W,230V/50Hz, IP 45 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.77 | 0.77
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
3.03 | D.1.4.3.b.02,04 | Radiální dvout. plastový ventilátor bílý DN 100mm se zpětnou klapkou a doběhem na nižší ot., Qv=110m3/h,pz=60Pa,el.příkon 29/15W,230V/50Hz, vč.: | ks | 1 | 0 | 0 |  | 1.8 | 1.8
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
3.04 | D.1.4.3.b.01 | Samotížná klapka žaluziová plastová s okapičkou 194x194mm, pro DN160 - šedá | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.6 | 0.6
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
3.05 | D.1.4.3.b.01 | Samotížná klapka žaluziová plastová s okapičkou 164x164mm, pro DN125 - šedá | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.5
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
3.06 | D.1.4.3.b.03,04 | Střešní průchod pozinkovaný pro šiknou střechu DN 100 (úhel 33°)+ objímka DN 100 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 5.5 | 5.5
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
3.07 | D.1.4.3.b.03,04 | Protidešťová stříška pozinkovaná DN 100 s horizontálním výfukem | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0.7
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
3.08 | D.1.4.3.b.01 | Přechod pro žaluzii 160x160mm na kruhové potrubí DN160 - délka500mm - pozinkovaný plech | ks | 1 | 0 | 0 |  | 1.6 | 1.6
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
3.09 | D.1.4.3.b.01 | Protidešťová žaluzie 160x160mm se sítí proti ptákům (oka cca 10x10mm) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 1.2 | 1.2
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
3.10 | D.1.4.3.b.01 | Zpětná klapka přetlaková motýlová DN 160 - dvě pružiny | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0.7
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
3.11 | D.1.4.3.b.01 | Stěnová mřížka hliníková, rozteč lamel 25mm jednořadá vel. 200x100mm, RAL 9010, vč.upevňovacího rámečku | ks | 2 | 0 | 0 |  | 1.2 | 2.4
|  | Montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
POTRUBÍ VZT :
| D.1.4.3.b.02 | Potrubí VZT čtyřhranné z pozink. plechu - do obvodu 1050/tvarovek (%): 100, (nad šířku 300mm s prolisy, přírubové spoje s tvarových listů dotěsněné pryží a tmelem, v rozích šroubované a po obvodu opatřené převlečnou těsnící lištou,uchycení co 3 m pomocí zavitových tyčí přes silenbloky - pryž., potrubí kde může vznikat kondenzace bude ve vodotěsném vyspádovaném provedení do nejnižších míst, , netěsnost potrubí na 100m max. 2%. ) | bm | 3.6 | 0 | 0 |  | 10 | 36
|  | Montáž | bm | 3.6 | 0 |  | 0
| D.1.4.3.b.02-04 | TR SPIRO f 100 - kruhové potrubí VZT - vč. Tvarovek s břitovým gumovým těsněním do 10% a spojek - vsuvek, (vyrobeno ze spirálně vinutého pozink. plechu tl. 0,6 mm, uchycení max. po 3 m, zavěšení pomocí objímek a závitových tyčí.) | bm | 6.2 | 0 | 0 |  | 1.6 | 9.92
|  | Montáž | bm | 6.2 | 0 |  | 0
| D.1.4.3.b.01 | TR SPIRO f 125 - kruhové potrubí VZT - vč. Tvarovek s břitovým gumovým těsněním do 0% a spojek - vsuvek, (vyrobeno ze spirálně vinutého pozink. plechu tl. 0,6 mm, uchycení max. po 3 m, zavěšení pomocí objímek a závitových tyčí.) | bm | 0.4 | 0 | 0 |  | 2.1 | 0.84
|  | Montáž | bm | 0.4 | 0 |  | 0
| D.1.4.3.b.01 | TR SPIRO f 160 - kruhové potrubí VZT - vč. Tvarovek s břitovým gumovým těsněním do 0% a spojek - vsuvek, (vyrobeno ze spirálně vinutého pozink. plechu tl. 0,6 mm, uchycení max. po 3 m, zavěšení pomocí objímek a závitových tyčí.) | bm | 1.3 | 0 | 0 |  | 2.7 | 3.51
|  | Montáž | bm | 1.3 | 0 |  | 0
| D.1.4.3.b.02-04 | TR SPIRO f 200 - kruhové potrubí VZT - vč. Tvarovek s břitovým gumovým těsněním do 10% a spojek - vsuvek, (vyrobeno ze spirálně vinutého pozink. plechu tl. 0,6 mm, uchycení max. po 3 m, zavěšení pomocí objímek a závitových tyčí.) | bm | 148.2 | 0 | 0 |  | 3.4 | 503.88
|  | Montáž | bm | 148.2 | 0 |  | 0
| D.1.4.3.b.01-04 | Montážní a závěsový materiál na bm | bm | 182.1 | 0 | 0 |  | 0.8 | 145.68
|  | Celkem: |  |  |  | 0 | 0 | potrubí: | 716.85
[8 empty] | ostatní: | 334.2
Nátěry
| I | Nátěry potrubí v pobyt místnostech ve složení: 1x S2008,2xS2013(RAL určí architekt) | m2 | 0 | 0 | 0
|  | Nátěry celkem |  |  |  | 0
Přesun hmot
|  | - Potrubí | t | 0.71685 | 0 | 0
|  | - ostatní | t | 0.3342 | 0 | 0
Izolace:
| D.1.4.3.b.02,04 | Tepelná izolace - z minerální vlny s Al polepem tl. 40 mm | m2 | 24 | 0 | 0
| D.1.4.3.b.03-04 | Protipožární izolace - odolná z vnitřní strany potrubí min. 30 minut (EI30S), případné příruby těsněny nehořlavou páskou 20x3mm, izolace z minerální vlny tlouštky 50 mm (65 kg/m3) s polepem AL fólií. Typ systému s atestem. Lamelová zkružovatelný pás z výztužnou mřížkou ze skelné tkaniny a Al. polepem | m2 | 14 | 0 | 0
|  | Izolace Celkem |  |  |  | 0
Stavební výpomoc:
|  | Průchody potrubí přes stěny - obalení potrubí v průchodu izolací (např. 0,5cm po obvodu použít trvale pružný tmel. | ks | 23 | 0 | 0
|  | Stavební výpomoc celkem |  |  |  | 0
|  | HZS - odstranění drobných závad, zaregulování apod. Práce lze fakturovat dle skutečně odpracovaných hodin potvrzených v montážním deníku | hod. | 8 | 0 |  | 0
| - | Zaregulování průtoků vzduchu | hod. | 8 | 0 |  | 0

## Hlavička
Dílčí rozpočet - vzduchotechnika
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MŠ ŠENOVSKÉ,735 41 PETŘVALD VČETNĚ ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MŠ
1 | Dodávka | 0
2 | Dopravné 5,0% z položky 1 | 0
3 | Nátěry | 0
4 | Dodávka celkem | 0
5 | Montáž | 0
6 | Přesun hmot - potrubí | 0
7 | Přesun hmot - ostatní | 0
8 | PPV 1% z pol. 5 | 0
9 | Montáž celkem | 0
10 | Dodávka + montáž | 0
11 | HZS | 0
12 | Izolace | 0
13 | Stavební výpomoc | 0
14 | Zaregulování průtoků vzduchu | 0
15 | Celkem invest. náklady VZT | 0
Ceny bez DPH dle podkladů výrobců a dodavatelů.
| V Ostravě | 2020-03-20
| Vypracoval: | ing. Marcel HEJTMÁNEK