Příloha č. 6

ke smlouvě o dílo č.200714

Technická specifikace

# Požadavky na veřejné osvětlení města Petřvald

Základní požadavky na použitá svítidla jsou uvedeny v Projektové dokumentaci, která je součástí zadávací dokumentace.

Energetické požadavky jsou uvedeny v následující tabulce.

Z celkového počtu 442 svítidel - budou všechna svítidla na stávajících podpěrách.

Maximální elektrický příkon a minimální světelný tok použitých svítidel

| Komunikace | Typ | ks | Příkon (W) | Příkon (W) celkem | Světelný tok svítidla (lm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M4 | LED | 58 | 75 | 4 350 | 7300 |
| M4 | LED | 4 | 39 | 156 | 3539 |
| M4 | LED | 16 | 28 | 448 | 2699 |
| P4 | LED | 1 | 75 | 75 | 7300 |
| P4 | LED | 101 | 39 | 3 939 | 3539 |
| P4 | LED | 254 | 28 | 7 112 | 2699 |
| P4 | LED | 8 | 20 | 160 | 1999 |
| Celkem |  | 442 |  | 16 240 |  |

- Počet svítidel k výměně 								284 ks

- Počet svítidel doplněných z důvodu osvětlenosti komunikace 			158 ks

- Počet vyměňovaných svítidel třídy P s chromatičností menší nebo rovno 2700 K  	233 ks

- Počet vyměňovaných svítidel třídy M s chromatičností menší nebo rovno 2700 K 	  51 ks

- Počet doplňovaných svítidel třídy P s chromatičností menší nebo rovno 2700 K  	131 ks

- Počet doplňovaných svítidel třídy M s chromatičností menší nebo rovno 2700 K 	  27 ks

Celková roční spotřeba veřejného osvětlení města Petřvald nesmí překročit 66,587 MWh (rekonstruovaná část).

Při výpočtu spotřeby je uvažováno s regulací - se snížením příkonu na 63 % v době nižší frekvence dopravy po dobu 5 hodin denně. Regulace musí být součástí svítidel. Čas snížení výkonu 23.30 – 4.30.

Celkový instalovaný příkon soustavy veřejného osvětlení po rekonstrukci nesmí překročit 16 240 W (rekonstruované části-vyměněná a doplněná svítidla).

Regulace musí zajistit dodržení maximální celkové doby provozu osvětlovací soustavy 4039,58 hodin/rok při respektování časů východu a západu slunce během roku.

Seznam rozvaděčů:

RVO 003		Rozvaděč veřejného osvětlení – Finské domky, Odborů 1330

RVO 005		Rozvaděč veřejného osvětlení – Březiny, Rychvaldská 996

RVO 010		Rozvaděč veřejného osvětlení – Závodní, Závodní 829

RVO 011		Rozvaděč veřejného osvětlení – Nová dědina, U Rozvodny 878

RVO 012		Rozvaděč veřejného osvětlení – Kamčatka, Ráčkova 857

RVO 013		Rozvaděč veřejného osvětlení – Holubova osada, J. Holuba 574

# Požadavky na navržená svítidla pro veřejné osvětlení

Typy svítidel použité v projektové dokumentaci jsou použity pouze jako příklad a v žádném případě nejsou závazné. Skutečně použitá svítidla mohou mít technické parametry stejné nebo lepší.

- typ svítidel

| Č.p. | název | hodnota |
| --- | --- | --- |
| 1. | Materiál korpusu svítidla | Celohliníkové provedení z tlakově litého hliníku |
| 2. | Provedení | Bezžebrové provedení s hladkým oblým povrchem a obvodem svítidla |
| 3. | Uchycení | Montáž na výložník, na raménko i na svislý stožár od průměru 40 mm do průměru min. 76 mm – bez použití redukce |
| 4. | Náklon | Náklon -10°/+10° bez dalšího příslušenství |
| 5. | Stupeň ochrany proti mechanickému poškození | Nejméně IK09 |
| 6. | Třída ochrany proti vnějším vlivům | Nejméně IP66 |
| 7. | Provozní rozsah -pracovní teplota okolí svítidla | Musí být garantována v rozsahu – 40° C až + 60° C |
| 8. | Provozní rozsah napětí | Elektronický předřadník (EP) musí pracovat v rozsahu napájecího napětí do 170-264 V |
| 9. | Účiník zdroje | Větší než 0,95 pro plný výkon svítidla |
| 10. | Měrný světelný tok svítidla | Větší než 120Im/W ve všech pracovních režimech |
| 11. | Provedení LED modulů a předřadníků | Vícenásobné LED světelné zdroje s pasivním chlazením a vlastní tepelnou ochranou při přehřátí modulu (pro zaručení garantované životnosti), nepřipouští se použití chlazení svítidla pomocí ventilátorů |
| 12. | Náběhové proudy | Náběhové proudy svítidel (předřadníků) musí mít takový charakter, aby nezpůsobovaly neúměrnou zátěž jistících prvků případně výpadky napájení. Při tom se předpokládá, že hodnoty jističů předřazených před elektroměrem budou sníženy v poměru snížení příkonu vůči současnému stavu. |
| 13. | Ochrany | Přepěťová ochrana proti přepětí DM 6 kV, CM 10 kV |
| 14. | Garantovaná životnost celého svítidla | Životnost 100 000 hodin |
| 15. | index barevného podání Ra | Minimálně 70 |
| 16. | Záruka | Nejméně 5 let na všechny komponenty |
| 17. | Náhradní teplota chromatičnosti svítidla | Požadovaná hodnota 2700K |
| 18. | Opravy | Optická část zamezí vyzařování do horního poloprostoru. Beznástrojové otevření předřadné části ze zadní části svítidla, výměna předřadné a optické části bez nutnosti demontáže svítidla ze sloupu VO. Jednotlivé komponenty (modul LED, driver) musí být samostatně vyměnitelné. |
| 19. | Certifikace a související dokumenty | Prohlášení o shodě, CE, certifikáty potvrzující deklarované parametry. Svítidlo je certifikováno evropskou notifikovanou osobou. Svítidla musí být posuzována a musí splňovat požadavky následujících nařízení a norem: - Nařízení vlády č. 117/2016 Sb. - o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh - Nařízení vlády č. 118/2016 Sb. - o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh - Nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních znění v platném znění - ČSN EN 60598-1 ed.6:2015 - Svítidla - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky - ČSN EN 60598-2-3 ed. 2*) - Svítidla – Část 2-3: Zvláštní požadavky – Svítidla pro osvětlení pozemních komunikací - ČSN EN 62233:2008 - Metody měření elektromagnetických polí spotřebičů pro domácnost a podobných přístrojů vzhledem k expozici osob - ČSN EN 55015 ed.4:2014 - Meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením - ČSN EN 61000-3-2 ed.4:2015 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem ≤ 16 A) - ČSN EN 61000-3-3 ed.3:2014 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-3: Meze - Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem ≤ 16 A, které není předmětem podmíněného připojení - ČSN EN 60598-2-3 ed.2:2003 - Zařízení pro všeobecné osvětlovací účely - EMC požadavky odolnosti - ČSN EN 62262 - Stupně ochrany poskytované kryty elektrických zařízení proti vnějším mechanickým nárazům (IK kód) |
| 20. | Regulace světelného toku | Autonomní ovládání světelného toku svítidla (regulací intenzity světelného toku a příkonu v několika časových intervalech během noci) dle požadavku investora. |
| 21. | Další technické požadavky | Odpojení svítidla od napájení při otevření předřadné části. Možnost dálkového nastavení elektrických parametrů svítidla ze země (při již nainstalovaném svítidlu). Svítidlo musí mít možnost vyrovnávání tlaků a teplot vnitřního prostředí. |
| 22. | Řízení na stálou osvětlenost | Možnost zajištění konstantního světelného toku po dobu životnosti svítidla (CLO) Systém řízení stálého světelného toku v závislosti na stárnutí svítidla. |

# Upřesňující požadavky

- Osvětlení splní požadované parametry dle zatřídění komunikací a platných norem. Splnění je nutno doložit výpočtem v celém územním rozsahu prováděné rekonstrukce pro udržovací činitel 0,8.

- Objednavatel si vyhrazuje právo provést kontrolní výpočet za použití dodaných dat o použitých svítidlech, a pokud výpočet nevyhoví stanoveným požadavkům zadávací dokumentace neuzavře s dodavatelem SoD případně bude požadovat náhradu škody.

- K tomu účelu budou součástí nabídky veškerá technická data umožňující provedení kontrolního výpočtu včetně fotometrických křivek v datové podobě pro výpočet v příslušném software i ve formátu PDF.

- Zatřídění komunikací je podkladem projektové dokumentace a technických podmínek a je závazné.

- Součástí nabídky musí být produktové listy pro každý konkrétní použitý typ svítidla

- Nabídka musí obsahovat průběhy náběhových proudů kterými bude doloženo, že jističe nebudou nadměrně přetěžovány a že nebude docházet k výpadkům napájení.

# Ověření plnění požadavků

- Dodavatel předloží před uzavřením Smlouvy funkční vzorek svítidla splňujícího požadavky. V případě nevyhovujícího vzorku si zadavatel vyhrazuje právo Smlouvu neuzavřít. Zdůvodnění je v kompetenci objednavatele.

- Dodržení hodnot příkonu a spotřeby elektrické energie prokáže dodavatel měřením.

- Plnění požadavků plnění platných technických norem souboru dle ČSN EN 13201 a souvisejících norem z hlediska světelně technických veličin odpovídajících dané třídě osvětlení prokázat měřením provedeným autorizovanou osobou.

- Požadavky na hodnoty osvětlenosti musí být splněny po celou dobu životnosti svítidla a v požadovaném rozsahu provozních podmínek, tomu musí odpovídat naměřené hodnoty při uvádění osvětlení do provozu s respektováním poklesu světelného toku v průběhu životnosti svítidla (udržovací činitel).