AKCE:           INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ – ODBORNÉ UČEBNY

OBJEKT:       ZŠ ŠKOLNÍ 246 – MĚSTO PETŘVALD

# INVESTOR:   	Město Petřvald, nám. gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald

## TECHNICKÁ  ZPRÁVA

ÚVOD:

Projekt řeší provedení nové  elektroinstalace v rekonstruovaných místnostech. Jedná se o WC na 1. a 2.NP, učebnu chemie a fyziky, odbornou učebnu dílen, úpravu vstupu do objektu školy a instalaci schodišťových plošin  v rámci modernizace.

TECHNICKÉ   ÚDAJE:

Napěťová soustava 3+NPE, stř. 50Hz,  400V/TN-C-S .

24V/ AC

24V/ DC

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím provedena dle ČSN 33 2000-4 –41.

TECHNICKÉ   PROVEDENÍ:

WC na 1.NP a 2.NP

Z důvodu provedení stavebních úprav  WC na 1. a 2. NP  školy se uskuteční demontáž stávající elektroinsta-lace, v těchto prostorách. Po provedení  stavebních prací , se provede nová světelná elektroinstalace s osaze-ním nových LED svítidel. Svítidla se osadí na stropy. Dále se provede instalace nových ventilátorů. Tyto ventilá-tory budou vybaveny doběhovým relém, napojí se na světelný obvod a budou ovládána světelným vypínačem dané místnosti.

Elektroinstalace se napojí a odjistí ve stávajících rozvaděčích ( R01-3A, R02-3A), které se nacházejí na chodbě daného podlaží. Tyto rozvaděče se pouze nově vyzbrojí. Vedle každého rozvaděče se opětovně osadí na chod-bě  zásuvka na 230V, která se napojí v rozvaděči přes proudový chránič.

Na WC v 1.NP se nachází el. boiler, který se  napojí na stávající obvod el. boileru. Napojení na stávající obvod se provede na chodbě, pomocí odbočné krabice.

Veškerá elektroinstalace se zaseká do stěn a stropů.

### Učebna chemie fyziky

Z důvodu provedení modernizace učebny a souvisejících místností se provede demontáž stávající elektroinsta-lace, včetně svítidel. Po provedení  stavebních oprav , se provede nová elektroinstalace v učebně.

Tato elektroinstalace bude spočívat v osazení nových LED svítidel, provedení zásuvkových rozvodů 230V, na-pojení el. boilerů, ventilátorů a provedení vývodů dle požadavků dodavatele interiéru. Ta spočívá v přípravě pro provedení rozvodů 24V do školních lavic, napojení digestoře, zásuvek do laboratorních stolů. Dále se provede zatrubkování pro slaboproud.

K osvětlení vnitřních prostorů přípravny, učebny a kabinetu se použijí liniová LED svítidla osazená na stropě. Svítidla budou ovládána vypínači osazenými u vstupních dveří do daných místností.

Po obvodu učebny, přípravny a kabinetu se rozmístí zásuvky na 230V. Zásuvkové obvody se napojí přes prou-dový chránič a bude sloužit k napojení různých spotřebičů v učebně. Zásuvkový obvod č.P1 bude sloužit k na-pojení počítače učitele. V místnosti učebny se napojí dva ventilátory. Tyto ventilátory se budou ovládat samos-tatně přes vypínače se signálkou chodu. Instalované  el. boilery se napojí samostatnými přívody z rozvaděče R01-1A.

Jedním z požadavku investora je provést rozvod 24V na jednotlivá žákovská pracoviště. Pro zajištění tohoto po-žadavku se zajistí přívod kabelem CYKY 5Cx4mm2 do nízkonapěťového rozvaděče, kterým bude vybavena u-čebna. Vlastní elektroinstalace v laboratorních stolech a napojení interaktivní tabule je součástí dodávky vyba-vení učebny.

Veškerá elektroinstalace se napojí a odjistí ve stávajícím rozvaděči R01-1A, který se nachází na chodbě před učebnou. Stávající rozvaděč je  v provedení oceloplechovém , zapuštěném s dveřmi, krytí IP 30/20. V rozvaděči se provedou úpravy, které spočívají v demontáži odpojených jističů a doplnění o výzbroj dle výkresové doku-mentace. Veškerá elektroinstalace se zaseká do stěn a stropů.

Pro zajištění rozvodů počítačové sítě se do stěn uloží trubky PVC. Rozvody počítačové sítě se provedou vodiči UTP CAT5.

### Učebna dílen

Z důvodu provedení modernizace učebny a související místností se provede demontáž stávající elektroinstala-ce, včetně svítidel. Po provedení  stavebních oprav , se provede nová elektroinstalace v učebně.

Tato elektroinstalace bude spočívat v osazení nových LED svítidel, provedení zásuvkových rozvodů 230V a 3x400V/16A a provedení vývodů dle požadavků dodavatele interiéru. Ta spočívá v pro provedení vývodů  230V do dílenských stolů, katedry. Dále se provede zatrubkování pro slaboproud.

K osvětlení vnitřních prostorů dílen a skladu se použijí liniová LED svítidla s krytím IP 40 osazená na stropě. Svítidla budou ovládána vypínači osazenými u vstupních dveří do daných místností.

Po obvodu dílen a skladu se rozmístí zásuvky na 230V v provedení do vlhka. Zásuvkové obvody se napojí přes proudový chránič a bude sloužit k napojení různých spotřebičů. Vývody  č.P1 budou  sloužit k napojení počítače učitele a interaktivní tabule. Tato elektroinstalace se napojí a odjistí ve stávajícím rozvaděči R01-2A, který se nachází na chodbě. Stávající rozvaděč je  v provedení oceloplechovém , zapuštěném s dveřmi, krytí IP 30/20. V rozvaděči se provedou úpravy, které spočívají v demontáži odpojených jističů a doplnění o výzbroj dle výkre-sové dokumentace.Z rozvaděče R01-2A se rovněž provede vývod kabelem CYKY 5Cx4mm2 pro napojení roz-vaděče technologie dílen ( zásuvky dle dodavatele interiéru ) R01-2.1A. Tento rozvaděč bude v provedení plas-tovém, nástěnném s dveřmi osazený na stěně v prostoru skladu. Rozvaděč bude vybaven vypínací spouští, která bude ovládána tlačítky STOP osazené v prostoru dílny – u katedry, a skladu – u pracovního  stolu. Dále se do rozvaděče umístí hlavní stykač, který bude ovládán přepínačem s klíčem umístěný u katedry dílen. Bude sloužit k ovládání napájení zásuvek v dílenských stolech a ostatních zásuvek napájející jednotlivé  el. stroje, dle dodavatele interiéru. Veškerá elektroinstalace se zaseká do stěn a stropů a provede se v utěsněném provedení.

Pro zajištění  slaboproudých rozvodů se do stěn uloží trubky PVC. Tyto rozvody  se provedou vodiči UTP CAT5.

### Napojení schodišťové plošiny a osvětlení vstupu

Z rozvaděče RH, který se nachází v rozvodně, se  provede napojení a odjištění schodišťových  plošin. Do toho-to rozvaděče se osadí jistič PL7-B10/1.

Vlastní elektroinstalace se provede kabely CYKY uloženými pod omítkou.

Z důvodu stavebních úprav vstupu do budovy, kde vznikne zádveří dojde k demontáži stávajícího svítidla. Po provedení stavebních úprav se do vstupu na strop osadí nové LED svítidlo, které se napojí na stávající světelný obvod napájející osvětlení chodby.

| Projektant | ## Zpracoval | ## Kreslil | ## Kontrola | Ing. KREISS Zdeněk PROJEKTANT ELEKTRO Ul. Zahradní 1247/2, Lipník n/B. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing. KREISS | ## Ing. KREISS | ## Ing. KREISS |  |  |  |
|  |  |  |  | Mob. 605 921470 |  |
| Investor : Město Petřvald, nám. gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald |  |  |  | Formát | 1A4 |
| Místo stavby: k.ú. Petřvald u Karviné, p.č. 1815/2, 1821/1 |  |  |  | Datum | 06/17 |
| Stavební akce: |  |  |  | ## Účel | ## DSP |
| INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ – ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 – MĚSTO PETŘVALD SO 101 – OBJEKT ZÁKLADNÍ ŠKOLY Elektroinstalace |  |  |  | ## Měřítko |  |
|  |  |  |  | Archivní č. |  |
| # Technická zpráva |  |  |  | č. výkresu D 1.4.d-1 | č.kopie |