## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | 02. Soupis prací
Akce | Výměna osvětlení společenského sálu KD Petřvald
Projekt | Silnoproudá elektrotechnika - 1.etapa
Investor | Město Petřvald, Nám. Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
Z. č. | 1817
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Ing.Zdeněk Novák
Kontroloval
Datum | 15.9.2017
Zpracovatel | Ing.Zdeněk Novák - NOVEL, A.Gavlase 111/32, 700 30 Ostrava
CÚ | 6/2017
Poznámka | Cenová soustava RTS, položky nezatříděny
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 2,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 0
Procento PM % 1 | 5
Procento PM % 2 | 2

## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 2,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 0% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
1. Dodávky | 0 | 0
1.1 Rozvaděče | 0 | 0
1.2 Komponenty řízení osvětlení | 0 | 0
1.3 Nouzové zdroje | 0 | 0
2. Montážní materiál a práce | 0 | 0
2.1 Svítidla a příslušenství | 0 | 0
2.2 Elektroinstalační materiál a práce | 0 | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem
1. Dodávky
1.1 Rozvaděče
Rozvaděč OS-3-2 - dozbrojení, specifikace dle v.č. 04 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalační skříňka pro umístění ovladačů osvětlení OS/DALI a ovladače NO- ocel. nebo Al plech. box s dvířky a zámkem FAB k osazení pod omítku, rozm. 250x150mm, barva RAL 9003 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 Rozvaděče - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
1.2 Komponenty řízení osvětlení
Řídící jednotka systému DALI na DIN lištu do rozváděče, 2x64 adres, výstup. linky DALI 2x250mA, S-DIM, DMX-port, ethernet Cat 5E 10-100Mbps RJ45 (920) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Releový modul DIN, 4-kanálový (494) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ethernet Switch konfigurovatelný 8-port, LAN Cat 5E 10-100Mbps, RJ45 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Napájecí jednotka AC230V,50Hz/DC24V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Multisenzor pro dálkový ovladač | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dálkový IR ovladač | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ovládácí tlačítkový panel DALI se zástavbou 8-mi funkčními tlačítky s LED, provedení pro zapuštěnou montáž. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 Komponenty řízení osvětlení - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
1.3 Nouzové zdroje
Centrální bateriový systém (CBS) pro napájení a monitorování NO, označ. CNO), příslušenství | [6 empty] | 0
Centrální bateriový systém pro NO, vstup AC230V,50HZ; výstup 4x2,6A/DC24V, adresný systém monitoringu po napájecím vedení, v protipožární skříni vč. baterií; akumulátory 24V/24Ah/záloha 1hod., bezúdržbové, plynotěsné, životnost 10 let, vzor INOTEC CLS24.1 nebo ekvivalent | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ovl.panel vzor MTB UP nebo ekvivalent | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SW+ licence | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Monitor výpadku napájení 3F do rozvaděčů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 Nouzové zdroje - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
2. Montážní materiál a práce
2.1 Svítidla a příslušenství
SVÍTIDLA VČETNĚ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ, PŘEDŘADNÝCH ČÁSTÍ A DALŠÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ,vč.poplatku za recyklaci. Případně použité typy svítidel jsou uvedeny jako vzor, přičemž lze použít srovnatelný ekvivalent | [6 empty] | 0
A - Svítidlo vzor A dle specifikace v příloze 01-TZ, legenda svítidel. Dododávka, montáž, zapojení. | ks | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Svítidla nouzového orientačního osvětlení a označení únikových cest , určené pro centrální bateriové systémy (CBS) DC24V, kompatibilní s CBS NO 24 DC, adresný system, central test
X - Svítidlo vzor X dle specifikace v příloze 01-TZ, legenda svítidel. Dododávka, montáž, zapojení. | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Z - Svítidlo vzor Z dle specifikace v příloze 01-TZ, legenda svítidel. Dododávka, montáž, zapojení. | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SZ - příslušenství svítidla Z - stropní závěs | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 Svítidla a příslušenství - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
2.2 Elektroinstalační materiál a práce
KRABICOVÉ ROZVODKY BEZHALOGENOVÉ , KABEL. VÝSTUPY S METRICKÝMI VÝVODKAMI, IP 65
Rozměry 100/100/47mm, 5-pól. svorkovnice pro vodiče 1,5-4 mm2, Cu, membránová ucpávka | ks | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRABICOVÉ ROZVODKY BEZHALOGENOVÉ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU, S KERAMICKOU 5p SVORKOVNICÍ, IP 66, POŽÁRNÍ ODOLNOST P90R/E90, RAL2004
8135 PO KRABICE S KRYTÍM IP 54 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SVORKOVNICE KRABICOVÁ bezšroubová
273-104 3x1-2,5mm2 | ks | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
273-105 5x1-2,5mm2 | ks | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKY
1216E TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 16 750N | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1220 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 20 750N | m | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABELOVÉ ŽLABY (normové konstrukce) VČETNĚ ZÁVĚSŮ, KONZOL,SPOJ.MATERIÁLU, ROHŮ, ODBOČEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ, se zachováním funkční schopnosti při požáru/integritou dle vyhl.23/2008Sb. min. P60R, žárově zinkované ponorem; rozteč podpěr min. 1,5 nebo dle systému | [6 empty] | 0
RKSM 615 FS Žlab kabelový Magic - RKSM 60x150, FS, délka 3m | m | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30401/60 Přepážka v.60, FS | m | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR. A SVÍTIDLA
do 5kg | ks | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTÁŽ ROZVODNIC
Do 10 kg | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-O 2x1.5 mm2 , pevně | m | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně | m | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 7x1.5 mm2 , pevně | m | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU P60-R, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0
1-CXKH-V-O 2x2.5 mm2 , pevně | m | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1-CXKH-V-J 3x4 mm2 , pevně | m | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABELY SDĚLOVACÍ
Kabel AES/EBU 110 Ohm/DMX flexibilní | m | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)
H07V-K 6/ZŽ mm2 , pevně | m | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H07V-K 10/ZŽ mm2 , pevně | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ A KABELŮ
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ
ZÁKLOPKOU DO
4x4 mm2 | ks | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7x4 mm2 | ks | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STÍTKY OZNAČOVACÍ
Označovací štítek kabelový | ks | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKY A KONEKTORY DMX
XLR 5 DMX zásuvka/samice 5-pin Wieland nebo ekvivalent, montáž na panel, vč. instalační krabice Al Garant IP55 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XLR5 DMX konektor 5-pin Wieland nebo ekvivalent, přímý na kabel, kovové tělo, stříbrné kontakty samec | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ovládače
Ovládač NO otočný 0/1, 2 pev. polohy, AC230V/6A v plast. skříňce IP54 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTÁŽ, KOMPLETACE, PROGRAMOVÁNÍ ŘS OSVĚTLENÍ
Montáž komponentů řízení osvětlení se zapojením | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oživení a naprogramování komponentů a systému řízení osvětlení, adresace a parametrizace systému, předprogramování požadovaných světelných scén a úrovní osvětlení | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalace centrálního bateriového systému (CBS) pro napájení a monitorování NO, označ. CNO vč. příslušenství, oživení, adresace, SW konfigurace | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Demontaž stávající elektroinstalace a nosvětlení | hod | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přezbrojení stávajícího rozvaděče OS-3-2, repase skříně | hod | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dokončovací práce, vypínání vedení | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zauceni obsluhy | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Použití nůžkové el. pracovní plošiny do výše 7m, vč. dopravy | hod | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STAVEBNÍ VÝPOMOC
Demontáž a opětná montáž obložení stěn dvřevěnými panely péro/drážka | hod | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stavební výpomoc (vrtání/sekání prostupů a řezání drážek pro kabely, výplň drážek a otvorů maltou, začištění štukem, 1x oprav. základní nátěr | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přesun, třídění, odvoz a kvalifikovaná ligvidace demotovaného materiálu, stavebního odpadu a suti vč. nebezpečných | t | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 Elektroinstalační materiál a práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Podružný materiál | [6 empty] | 0
2. Montážní materiál a práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
0