## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | M/22 | Radnice Petřvald-chlazení
| Objekt: |  | D.1.4 | technika prostředí staveb
2626 | Rozpočet: |  | 1 | Vytápění + chlazení
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: |  | MAXXI - THERM s.r.o. |  |  |  | IČO: | 27777685
|  |  | Ocelářská 473/29 |  |  |  | DIČ:
|  |  | 70300 | Ostrava-Moravská Ostrava
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | D.1.4 | technika prostředí staveb |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | 1 | Vytápění + chlazení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: M/22 - Radnice Petřvald-chlazení
#POPO | Popis objektu: D.1.4 - technika prostředí staveb
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - Vytápění + chlazení
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 729 | Chlazení |  |  | PSV |  |  | 0
| 731 | Kotelny |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## D.1.4 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | M/22 | Radnice Petřvald-chlazení | [25 empty] | STA
O: | D.1.4 | technika prostředí staveb | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Vytápění + chlazení | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.51 |  | 0 |  |  |  |  | 4.62 | [6 empty] | DIL
1 | 273313711R00 | Beton základových desek prostý třídy C 25/30 | m3 | 0.542 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 1.37 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.48 | 0.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce, | [25 empty] | SPI
|  | AN : 1*1*0,1 |  | 0.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | OV : 0,8*0,8*0,1 |  | 0.064 | [23 empty] | VV | 0
|  | TČ : 2,1*1,2*0,15 |  | 0.378 | [23 empty] | VV | 0
2 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek zřízení | m2 | 1.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03919 | 0.07 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.6 | 2.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | AN : 4*(1*0,1) |  | 0.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | OV : 4*(0,8*0,1) |  | 0.32 | [23 empty] | VV | 0
|  | TČ : 2*(2,1*0,15)+2*(1,2*0,15) |  | 0.99 | [23 empty] | VV | 0
3 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek odstranění | m2 | 1.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.32 | 0.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. | [25 empty] | POP
4 | 273361921RT1 | Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 100/100 mm | t | 0.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.067 | 0.07 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 15.23 | 1.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [25 empty] | SPI
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.52 |  | 0 |  |  |  |  | 10.06 | [6 empty] | DIL
5 | 411387531R00 | Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropech železobetonových a tvárnicových a v klenbách cihelných nebo betonových | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05203 | 0.52 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.006 | 10.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), | [25 empty] | SPI
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18 |  |  |  |  | 15.3 | [6 empty] | DIL
6 | 970051080R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 80 mm | m | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0 | 0.01256 | 0.01 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 2.7 | 1.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2*0,25 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
7 | 970051100R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm | m | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00161 | 0 | 0.01963 | 0.01 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 3.25 | 1.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2*0,25 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
8 | 970051130R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 130 mm | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00192 | 0 | 0.03317 | 0.03 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 3.9 | 3.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 4*0,25 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
9 | 970051160R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm | m | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00228 | 0 | 0.05024 | 0.03 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 4.6 | 2.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2*0,25 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
10 | 970057080R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 80 mm | m | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.63 | 0.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
11 | 970057100R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 100 mm | m | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.73 | 0.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
12 | 970057130R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 130 mm | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.83 | 0.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
13 | 970057160R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 160 mm | m | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.97 | 0.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
14 | 971033231R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.1 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.16 | 4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
15 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 2.4415 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | celkem 15km : 14*0,17439 |  | 2.4415 | [23 empty] | VV | 0
16 | 979087212R00 | Nakládání na dopravní prostředky suti | t | 0.17439 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.1 | 0.02 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | pro vodorovnou dopravu | [25 empty] | SPI
17 | 979081111RT2 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 0.17439 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.49 | 0.09 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
18 | 979990107R00 | Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 0.17439 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady | [25 empty] | POP
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0 |  |  |  |  | 59.92 | [6 empty] | DIL
19 | 713491111R00 | Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) pevného, potrubí | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 24/ II | Indiv | 0.374 | 1.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
20 | 713461120V | Montáž tepelné izolace potrubí, skružemi - lepeé spoje D18 až D54 | m | 226 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
21 | 713461121V | Montáž tepelné izolace potrubí, skružemi - lepené spoje DN60 | bm | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00205 | 0.19 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.61 | 57.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
22 | 631547101V | Parotěsná kaučuková izolace potrubí D18/9 | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
23 | 631547102V | Parotěsná kaučuková izolace potrubí D22/13 | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
24 | 631547116V | Parotěsná kaučuková izolace potrubí D60/40 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
25 | 631547117V | Parotěsná kaučuková izolace potrubí tl.60/50 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
26 | 631547130V | Lepidlo - 1 ks=0,8L | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
27 | 631547140V | Tepelně izolované objímky pro potrubí - průměrná cena- předběžný počet ks | ks | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
28 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m | t | 0.25759 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.831 | 0.47 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 729 | Chlazení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
29 | 729455111V | Nástěnný fancoil FC2 - chladicí jednotka šestirychlostní (tři polohy min-stř-max), průtok vzduchu | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 250-545m3/h, průtok chladicí vody 238-390 l/h, jm. chladicí výkon 1,4 kW, celkový 1,4-2,35kW; možnost teplovzdušného vytápění (nepřepokládá se), tlaková ztráta max. 15,2kPa, příkon ventilátoru max. 32W, součástí příslušenství nástěnný termostat alt. dálkový infra ovladač, regulátor s infra přijímačem. připojení jednotek přes nerezový vlnovec, připojeno přes termostatický ventil s možností regulace průtoku a na zpětném potrubí uzavíratelné radiátorové šroubení DN20; nutno odvádět kondenzát pr. Ř16mm rozměry 880/322/212mm, 11 kg | [25 empty] | POP |  | 250-545m3/h, průtok chladicí vody 238-390 l/h, jm. chladicí výkon 1,4 kW, celkový 1,4-2,35kW; možnost teplovzdušného vytápění (nepřepokládá se), tlaková ztráta max. 15,2kPa, příkon ventilátoru max. 32W, součástí příslušenství nástěnný termostat alt. dálkový infra ovladač, regulátor s infra přijímačem. připojení jednotek přes nerezový vlnovec, připojeno přes termostatický ventil s možností regulace průtoku a na zpětném potrubí uzavíratelné radiátorové šroubení DN20; nutno odvádět kondenzát pr. Ř16mm rozměry 880/322/212mm, 11 kg
30 | 729455112V | Nástěnný fancoil FC1 - chladicí jednotka šestirychlostní (tři polohy min-stř-max), průtok vzduchu | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 300-790m3/h, průtok chladicí vody 332-633 l/h, jm. chladicí výkon 2,3 kW, celkový 2,6-3,8kW, možnost teplovzdušného vytápění (nepřepokládá se), tlaková ztráta max. 39,7kPa, příkon ventilátoru max. 48W; součástí příslušenství nástěnný termostat alt. dálkový infra ovladač, regulátor s infra přijímačem. připojení jednotek přes nerezový vlnovec, připojeno přes termostatický ventil s možností regulace průtoku a na zpětném potrubí uzavíratelné radiátorové šroubení DN20; nutno odvádět kondenzát pr. Ř16mm,délka 1185mm, výška 322mm, hloubka 212mm, hmotnost 14kg | [25 empty] | POP |  | 300-790m3/h, průtok chladicí vody 332-633 l/h, jm. chladicí výkon 2,3 kW, celkový 2,6-3,8kW, možnost teplovzdušného vytápění (nepřepokládá se), tlaková ztráta max. 39,7kPa, příkon ventilátoru max. 48W; součástí příslušenství nástěnný termostat alt. dálkový infra ovladač, regulátor s infra přijímačem. připojení jednotek přes nerezový vlnovec, připojeno přes termostatický ventil s možností regulace průtoku a na zpětném potrubí uzavíratelné radiátorové šroubení DN20; nutno odvádět kondenzát pr. Ř16mm,délka 1185mm, výška 322mm, hloubka 212mm, hmotnost 14kg
31 | 729455113V | Podstropní fancoil - chladicí jednotka s možností řízení plynule pomocí modulačního napětí 0-10 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v příp. třírychlostně, jm. průtok vzduchu 314-733m3/h, jm. chladicí výkon 2,7 kW, jm. průtok chladicí vody 0,44-0,834 m3/h možnost teplovzdušného vytápění (nepřepokládá se), tlaková ztráta max. 17,2kPa, příkon ventilátoru max. 42W; součástí příslušenství trojcestný ventil s pohonem, oběhové čerpadlo kondenzátu, regulace, možnost přiobjednání termostatu nástěnný termostat nutno odvádět kondenzát pr. Ř16mm,, připojení chladicí vody 1/2", délka 600mm, výška 328mm, šířka 600mm | [25 empty] | POP |  | v příp. třírychlostně, jm. průtok vzduchu 314-733m3/h, jm. chladicí výkon 2,7 kW, jm. průtok chladicí vody 0,44-0,834 m3/h možnost teplovzdušného vytápění (nepřepokládá se), tlaková ztráta max. 17,2kPa, příkon ventilátoru max. 42W; součástí příslušenství trojcestný ventil s pohonem, oběhové čerpadlo kondenzátu, regulace, možnost přiobjednání termostatu nástěnný termostat nutno odvádět kondenzát pr. Ř16mm,, připojení chladicí vody 1/2", délka 600mm, výška 328mm, šířka 600mm
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 54 | [6 empty] | DIL
32 | 731303122V | Tepelné čerpadlo vzduch/voda se dvěma kompresory jm. topný výkon (A2/W35) 26,6kW / 43,4 kW, | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 30 | 30 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jm. chladicí výkon (A35/W7) 23,1 kW / 48,1 kW, jm. příkon 7,8 kW, maximální příkon 26,4 kW. max. provozní tlak 3 bary, napájení 400V, jištění C50; min. objemový tok topné vody 6 m3/h (max. 10,2 m3/h), při instalaci dbát na dodržení pokynů výrobce, zejména volné cirkulace vzduchu (průtok výměníkem až 25000 m3/h) - rozměry (h/š/v): 1000/1900/2300; hmotnost 870kg. montuje se na ocelovou konstrukci, ukotvení řeší stavba | [25 empty] | POP |  | jm. chladicí výkon (A35/W7) 23,1 kW / 48,1 kW, jm. příkon 7,8 kW, maximální příkon 26,4 kW. max. provozní tlak 3 bary, napájení 400V, jištění C50; min. objemový tok topné vody 6 m3/h (max. 10,2 m3/h), při instalaci dbát na dodržení pokynů výrobce, zejména volné cirkulace vzduchu (průtok výměníkem až 25000 m3/h) - rozměry (h/š/v): 1000/1900/2300; hmotnost 870kg. montuje se na ocelovou konstrukci, ukotvení řeší stavba
POP
|  | Nová řídicí automatika kompatibilní se stávajícím zařízením - zahrnuta v ceně tepelného čerpadla | [25 empty] | POP
33 | 731303125V | Antivibrační podložky | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
34 | 731303126V | Kontrola před uvedením do provozu (kontrola správnosti zapojení zařízení) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
35 | 731894332V | Uvedení TČ do provozu oprávněnou osobou - seznámení uživatele s obsluhou | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
36 | 731894350V | Kabeláž, elektrorozvaděč, vystrojení ad - dodávka profese elektro | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | předběžná cena | [25 empty] | POP
37 | 731915664V | Práce autojeřábem - transport Tˇna místo montáže a snesení demontovaného TČ | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
38 | 731980624V | Demontáže - stávající tepelné čerpadlo, primární okruh topné vody vč. armatur a oběhového čerpadla, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stávající nepoužívaná elektroinstalace, akumulační nádoba, rozdělovač a sběrač pro dvě topné větve, stávající zásobník teplé vody a větev pro jeho nabíjení | [25 empty] | POP |  | stávající nepoužívaná elektroinstalace, akumulační nádoba, rozdělovač a sběrač pro dvě topné větve, stávající zásobník teplé vody a větev pro jeho nabíjení
39 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška | h | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1 | 24 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
40 | 998731202R00 | Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.38 |  | 0 |  |  |  |  | 25.28 | [6 empty] | DIL
41 | 732219113V | Zásobník teplé vody bez teplosměnné plochy, objem 300 l, pr. 610mm, výška 1810mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06953 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.559 | 5.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
42 | 732229614V | Deskový výměník tepla - 41 desek, pro průtok 1.6m3/h 2 10m3/h, přenášený výkon 35 kW, vč. izolace 40 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.09929 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 12.699 | 12.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | , rozebíratelný výměník, deska 0,5mm | [25 empty] | POP
43 | 732320814V | DMTZ akumulační nádrže - vypuštění , odpojení od rozvodů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.35 | 1.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
44 | 732331515V | Expanzní uzavřená nádoba objem 50 l, 6 bar včetně servisní armatury | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01616 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.81 | 0.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
45 | 732341218V | Akumulační nádoba objem užitný objem 656 l pro topnou i chladicí vodu, např. pr. 900mm vč. izolace, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1856 | 0.19 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4.157 | 4.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | , výška 1955, hmotnost 85 kg), 9 návarků | [25 empty] | POP
46 | 732431301V | Elektronické oběhové čerpadlo primárního okruhu (Č1) pracovní bod 10,2m3/h, 7,8 m v.sl., příkon max. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00415 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 0.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 550W, jm. proud 2,4A, EEI 0,20 | [25 empty] | POP
47 | 732431302V | Elektronické oběhové čerpadlo sekundárního okruhu (Č2) pracovní bod 9m3/h, 5,5 m v.sl., příkon max. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 305W, jm. proud 1,33A, EEI 0,20 | [25 empty] | POP
48 | 732431304V | Oběhové čerpadlo ČTV, pracovní bod 6m3/h, 4,5 m v.sl. příkon max. 190W, jm. proud 1,5A, EEI 0,20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
49 | 732431305V | Oběhové čerpadlo ČNAB pro rozvod pitné vody, pracovní bod 10m3/h, 4 m v.sl. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
50 | 736445128V | čidla, kabeláž, ovládání systému přípravy teplé vody | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
51 | 998732202R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.75 |  | 0 |  |  |  |  | 115.16 | [6 empty] | DIL
52 | 733113117R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 40 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.75 | 6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
53 | 733121120R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 70 mm, tloušťka stěny 3,6 mm, Koleno ocelové úhel = 90,0 °; materiál: uhlíková ocel; značka: S235JR (1.0038); de = 76,1 mm | m | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00904 | 0.4 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.543 | 23.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
54 | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 250; de = 18,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00089 | 0.05 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.30738 | 18.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
55 | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 250; de = 22,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00102 | 0.06 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.31738 | 19.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
56 | 733163105R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 290; de = 28,0 mm; tl. stěny = 1,5 mm; teplota média do 120 °C | m | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0.07 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.33332 | 14.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
57 | 733163106R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 290; de = 35,0 mm; tl. stěny = 1,5 mm; teplota média do 120 °C | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00197 | 0.04 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.3579 | 7.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
58 | 733163107R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 290; de = 42,0 mm; tl. stěny = 1,5 mm; teplota média do 120 °C | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00235 | 0.05 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.4088 | 8.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
59 | 733163108R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 54 mm, s 2,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 290; de = 54,0 mm; tl. stěny = 2,0 mm; teplota média do 120 °C | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00377 | 0.08 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.4658 | 10.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
60 | 733190306R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35 | m | 184 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.0215 | 3.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [25 empty] | POP
61 | 733190307R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 64 | m | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.041 | 1.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [25 empty] | POP
62 | 733190225R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 | m | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.042 | 1.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [25 empty] | POP
63 | 998733203R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  |  | 39.46 | [6 empty] | DIL
64 | 734255121R00 | Ventil pojistný závitový 2,5 bar, mosazný, DN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.206 | 0.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
65 | 734113117R00 | Kohout kulový, litinový, DN 65, PN 16, spoj s navařením přírub, včetně dodávky materiálu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02036 | 0.2 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.29 | 12.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
66 | 734173416R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 65, včetně dodávky materiálu | soubor | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00662 | 0.05 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.78 | 6.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
67 | 734193117R00 | Klapka přírubová, zpětná, litinová, PN 16, spoj s navařením přírub, DN 65, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01576 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.238 | 2.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
68 | 734215133R00 | Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 14, DN 15, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.062 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
69 | 734235126R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 50, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00163 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.424 | 3.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
70 | 734235131R00 | Kohout kulový s odvodněním, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.165 | 0.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
71 | 734245426R00 | Klapka zpětná, mosazná, DN 50, PN 12, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00106 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.424 | 0.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
72 | 734266122R00 | Šroubení regulační a uzavírací, přímé, bronzové, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.082 | 0.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
73 | 734266123R00 | Šroubení regulační a uzavírací, přímé, bronzové, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.093 | 1.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
74 | 734266772R00 | Šroubení svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.065 | 1.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
75 | 734295321R00 | Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.083 | 0.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
76 | 734295216R00 | Filtr mosazný, DN 50, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00142 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.424 | 0.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
77 | 734295217R00 | Filtr mosazný, DN 65, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00213 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.538 | 1.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
78 | 734413133R00 | Teploměr s jímkou D 80 mm, délka jímky 75 mm, T = 0 až 120°C, včetně dodávky materiálu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00063 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.381 | 1.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
79 | 734421150R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.43 | 1.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tlakoměrového kohoutu | [25 empty] | POP
80 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.28 | 2.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
81 | 734234622V | Dvoucestný ventil DN15 s pohonem, KVS 1,4 - příslušenství pro FC2 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
82 | 734234623V | Dvoucestný ventil DN20 s pohonem, Kvs 2,3 - příslušenství pro FC1 | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
83 | 734255112V | Ventil pojistný, GIACOMINI R140 DN 15 x 2,0 bar | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ II | 0.165 | 0.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
84 | 734266774V | Šroubení svěrné na měď Heimeier 22x1 mm - EK | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.07 | 1.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 6.16 | [6 empty] | DIL
85 | 783425350R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem, Hmota nátěrová funkce: protikorozní | m | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.14 | 6.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [25 empty] | SPI
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 3.39 | [6 empty] | DIL
86 | 799729729V | Instalace protimrazové ochrany v podobě odporového samoregulačního kabelu pod izolaci, alt. kabelu s | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
87 | 799729730V | Pomocný materiál montážní,spojovací,těsnící,drobné fitinky | kg | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
88 | 799729732V | Odvod kondenzátu - ke každému fan-coilu malé přečerpávací zařízení pro odvod + potrubí k nejbližší | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kanalizaci; 3500/ks, protizápachová uzávěra (6ks) - 6 míst napojení kondenzátu | [25 empty] | POP
89 | 799729733V | Protipožární ucpávka D65 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00294 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.695 | 3.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Otvor se utěsní minerální vlnou. Ze zadní strany stěny se připevní přířez z požárně ochranné desky svorkami. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární desky (přířez), minerální vlny a požární stěrky. | [25 empty] | POP |  | Otvor se utěsní minerální vlnou. Ze zadní strany stěny se připevní přířez z požárně ochranné desky svorkami. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární desky (přířez), minerální vlny a požární stěrky.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
90 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [25 empty] | POP
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
91 | 101 | Nákladní automobilová doprava | Kč | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | OPN | Běžná |  |  |  | POL13_0
92 | 005231030R | Zkušební provoz | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení. | [25 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení.
93 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu