## EI_silnoproud
NOVOSTAVBA SKLADOVACÍ HALY
TECHNICKÝCH SLUŽEB PETŘVALD
D.1.4.E. ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena dodávka | Jedn. cena montáž | Cena
|  | D.1.4 Elektroinstalace silnoproud |  |  |  |  | 0
Tento výkaz výměr a technická specifikace byl zpracován k tendrové projektové dokumentaci. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Při zpracovávání nabídky je nutné respektovat dále uvedené pokyny:
1)Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) tendrové projektové dokumentace, tj.technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. (např. kotevní materiál, spojovací materiál, popisovací materiál, revize, zkoušky, náklady na funkční zkoušky, náklady na realizační dokumentaci, náklady na dokumentaci skutečného provedení, náklady na měřící protokoly strukturované kabeláže, měření intenzity osvětlení, atd.)
3)Neuvede-li uchazeč, že v příslušné položce není zahrnuto to a to, předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré technicky a logicky dovoditélné součásti dodávky a montáže.
4)Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být,včetně veškerého souvisejícího doplňkového,podružného a montážního materiálu,tak,aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
5)Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíži uchazeče (vybraného dodavatele).
| D.1.4.1 | Rozváděče |  |  |  |  | 0
1. | D.1.4.1.01 | Rozvaděč RH dle schéma č.07 | ks | 1 |  |  | 0
2. | D.1.4.1.02 | Úprava stávajícího rozvaděče v objektu včetně doplění jističe 25A/3/B. | ks | 1 |  |  | 0
| D.1.4.2 | Kabely |  |  |  |  | 0
1. | D.1.4.2.01 | CYKY-J 3x1,5 | m | 450 |  |  | 0
2. | D.1.4.2.02 | CYKY-J 3x2,5 | m | 380 |  |  | 0
3. | D.1.4.2.03 | CYKY-J 5x2,5 | m | 50 |  |  | 0
4. | D.1.4.2.04 | CYKY-J 5x6 | m | 100 |  |  | 0
5. | D.1.4.2.05 | CYKY-J 5x16 | m | 50 |  |  | 0
6. | D.1.4.2.06 | CSKH-V180 P60-R 3Ox1,5 B2ca s1 d1 | m | 10 |  |  | 0
7. | D.1.4.2.07 | CYA 25 zžl. | m | 10 |  |  | 0
8. | D.1.4.2.08 | CYA 16 zžl. | m | 100 |  |  | 0
9. | D.1.4.2.09 | CYA 10 zžl. | m | 25 |  |  | 0
| D.1.4.3 | Svítidla |  |  |  |  | 0
1 | D.1.4.3.01 | Závěsné válcové LED nouzové svítidlo 5W Příkon: 5 W Světelný zdroj: LED Světelný tok: 461 lm Režim: svítí při výpadku Optika: area Doba autonomie: 3 hod Krytí: IP65 | ks | 3 |  |  | 0
2 | D.1.4.3.02 | PŘISAZENÉ / ZÁVĚSNÉ PRACHOTĚSNÉ LED SVÍTIDLO Příkon: 61 W Světelný zdroj: LED Světelný tok svítidla: 9000 lm Teplota chromatičnosti: 4000 K Index podání barev: Ra 80 Životnost: 50 000hod /L90/B10 Distribuce světla: přímá Krytí: IP65 Mech. odolnost: IK10 Hmotnost: 1,8 kg | ks | 28 |  |  | 0
3 | D.1.4.3.03 | PŘISAZENÉ / ZÁVĚSNÉ PRACHOTĚSNÉ LED SVÍTIDLO Příkon: 50 W Světelný zdroj: LED Světelný tok svítidla: 6750 lm Teplota chromatičnosti: 4000 K Index podání barev: Ra 80 Životnost: 50 000hod /L90/B10 Distribuce světla: přímá Krytí: IP65 Mech. odolnost: IK10 Hmotnost: 1,8 kg | ks | 9 |  |  | 0
4 | D.1.4.3.04 | Nouzové nástěnné svítidlo LED s pitogramem | ks | 2 |  |  | 0
5 | D.1.4.3.05 | Nástěnné LED svítidlo 10W venkovní s pohybovým detektorem | ks | 1 |  |  | 0
6 | D.1.4.3.06 | Lanko pro zavěšená svítidla 6W | m | 56 |  |  | 0
7 | D.1.4.3.07 | Úchyt do stropu pro zavěšená svítidla | ks | 112 |  |  | 0
| D.1.4.4. | Spínače,ovladače,termostaty |  |  |  |  | 0
1. | D.1.4.4.01 | Spínač jednopólový 230V/10A - řazení 1 - pod omítku, IP44, barva bílá, komplet | ks | 2 |  |  | 0
2. | D.1.4.4.02 | Spínač jednopólový 230V/10A - řazení 1 -na povrch, IP44 | ks | 6 |  |  | 0
3. | D.1.4.4.03 | Ovladač tlačítkový 230V/10A - řazení 1/0S -s orientační doutnavkou,na povrch, IP44 | ks | 2 |  |  | 0
4. | D.1.4.4.04 | Doběhový programovatelný spínač 8A 230V | ks | 2 |  |  | 0
5. | D.1.4.4.05 | Stop tlačítko s aretací, za sklem, TOTAL STOP, 2x spínací kontakt | ks | 1 |  |  | 0
| D.1.4.5. | Zásuvky
1 | D.1.4.5.01 | Zásuvka jednonásobná 16A/230V, IP44, na povrch, bílá | ks | 14 |  |  | 0
2 | D.1.4.5.02 | Zásuvková skříň IP44, se zásuvkami IP67, s jističi, s proudovými chrániči, 2x zásuvka 400V/16A, 2x zásuvka 230V/16A | ks | 3 |  |  | 0
| D.1.4.6. | Kabelové žlaby, trubky, lišty, nosné systémy,pomocné konstrukce |  |  |  |  | 0
1 | D.1.4.6.01 | Kabelový žlab 62/50, kovový, perforovaný, vč.víka, spojovacího materiálu a příslušenství (tvarovek apod.) | m | 50 |  |  | 0
2 | D.1.4.6.02 | Příchytky s požární odolností P60-R, vč.upevňovacího materiálu s požární odolností P60-R | ks | 10 |  |  | 0
3 | D.1.4.6.03 | Trubka PVC pevná prům. 25 mm (320N), vč.spojovacího a úchytného materiálu | m | 300 |  |  | 0
4 | D.1.4.6.04 | Trubka PVC pevná prům. 32 mm (320N), vč.spojovacího a úchytného materiálu | m | 50 |  |  | 0
5 | D.1.4.6.05 | Trubka PVC pevná prům. 40 mm (320N), vč.spojovacího a úchytného materiálu | m | 60 |  |  | 0
6 | D.1.4.6.06 | Prostupy z kabel. žlabů – vývodky | ks | 40 |  |  | 0
| D.1.4.7. | Krabice |  |  |  |  | 0
1 | D.1.4.7.01 | Krabice na povrch IP55, vč.svorkovnice a upevňovacího materiálu | ks | 30 |  |  | 0
2 | D.1.4.7.02 | Krabice do sádrokartonu instalační | ks | 12 |  |  | 0
| D.1.4.8. | Ostatní materiál |  |  |  |  | 0
1. | D.1.4.8.01 | Protipožární ucpávky – nehořlavé utěsnění kabelových tras v místech přechodu do jiného požárního úseku | ks | 3 |  |  | 0
2. | D.1.4.8.02 | Ekvipotenciální přípojnice, vč.krytu | ks | 1 |  |  | 0
3. | D.1.4.8.03 | Nástěnný přímotopný elektrický konvektor s s termsotatem příkon 2000W/230V | ks | 4 |  |  | 0
4. | D.1.4.8.04 | Axiální ventilátor 230V/2,8A 636W, 1410ot., průtok 7500m3/h, akustický tlak 66dB | ks | 2 |  |  | 0
5. | D.1.4.8.05 | Protidešťová žaluzie | ks | 2 |  |  | 0
6. | D.1.4.8.06 | Vodič FeZn d=10mm, s izolací pro skryté svody, vč.úchytného materiálu na stěnu | m | 5 |  |  | 0
7. | D.1.4.8.07 | Smršťovací bužírka zelenožlutá | m | 5 |  |  | 0
8. | D.1.4.8.08 | Svary | ks | 3 |  |  | 0
| D.1.4.9. | Základní stavební práce |  |  |  |  | 0
1 | D.1.4.9.01 | Vrtání otvoru - stěna, strop do d=10cm | ks | 6 |  |  | 0
| D.1.4.10. | Ukončení kabelů |  |  |  |  | 0
1 | D.1.4.10.01 | Ukončení vodičů v rozvaděči - do 5x1,5 | ks | 47 |  |  | 0
2 | D.1.4.10.02 | Ukončení vodičů v rozvaděči - do 5x2,5 | ks | 16 |  |  | 0
3 | D.1.4.10.03 | Ukončení vodičů v rozvaděči - do 5x6 | ks | 3 |  |  | 0
6 | D.1.4.10.06 | Ukončení vodičů v rozvaděči - do 5x16 | ks | 2 |  |  | 0
| D.1.4..11 | Montáž rozvaděčů |  |  |  |  | 0
1 | D.1.4.11.01 | Montáž rozvaděče RH | ks | 1 |  |  | 0
| D.1.4.12 | HZS |  |  |  |  | 0
1 | D.1.4.12.01 | Dokumentace skutečného provedení | hod | 10 |  |  | 0
2 | D.1.4.12.02 | Zajištění bezproudí | hod | 4 |  |  | 0
3 | D.1.4.12.03 | Stavební přípomoce | hod | 80 |  |  | 0
4 | D.1.4.12.04 | Provozní zkoušky | hod | 12 |  |  | 0
5 | D.1.4.12.05 | Termovize rozvaděčů | hod | 2 |  |  | 0
6 | D.1.4.12.06 | Měření intenzity osvětlení | hod | 8 |  |  | 0
7 | D.1.4.12.07 | Výchozí revize elektro | hod | 16 |  |  | 0
| D.1.4.13. | Bleskosvod a uzemnění |  |  |  |  | 0
1 | D.1.4.13.01 | Vodič FeZn d=8mm | m | 100 |  |  | 0
2 | D.1.4.13.02 | Svorka spojovací SS | ks | 6 |  |  | 0
3 | D.1.4.13.03 | SP - svorka připojovací | ks | 20 |  |  | 0
4 | D.1.4.13.04 | JT4-Jímací tyč l=4m, tvořená: Al jímací tyč d=40mm, l=3,5m, se svorkou pro uchycení drátu, d=8mm k jímací tyčiI + jímací hrot l=0,5m + 2x držák na stěnu s nastavitelnou délkou 400-700mm | ks | 8 |  |  | 0
7 | D.1.4.13.07 | Utěsnění otvoru proti vniknutí vody | ks | 2 |  |  | 0
8 | D.1.4.13.08 | Čísla pro hromosvodové svody | ks | 8 |  |  | 0
9 | D.1.4.13.09 | Měřící bod - Netříštivá krabice na fasádě kompletní | ks | 8 |  |  | 0
10 | D.1.4.13.10 | Uzemňovací pásek FeZn 30x4mm | m | 250 |  |  | 0
11 | D.1.4.13.11 | Uzemňovací drát FeZn d=10 mm | m | 150 |  |  | 0
12 | D.1.4.13.12 | Uzemňovací drát FeZn d=10 mm, s izolací pro skryté svody | m | 112 |  |  | 0
13 | D.1.4.13.13 | Smršťovací bužírka zelenožlutá | m | 20 |  |  | 0
14 | D.1.4.13.14 | Svorka SR02 | ks | 80 |  |  | 0
15 | D.1.4.13.15 | Svorka SR03 | ks | 200 |  |  | 0
16 | D.1.4.13.16 | Svorka křížová SK | ks | 4 |  |  | 0
17 | D.1.4.13.17 | Šroub M10, matice + Oko M10 | ks | 50 |  |  | 0
18 | D.1.4.13.18 | Svary | ks | 250 |  |  | 0
19 | D.1.4.13.19 | Antikorozní nátěr svorek | ks | 280 |  |  | 0
20 | D.1.4.13.20 | Antikorozní nátěr svarů | ks | 250 |  |  | 0
21 | D.1.4.13.21 | Antikorozní nátěr pásku 30x4 mm na přechodu ze země | ks | 15 |  |  | 0
22 | D.1.4.13.22 | Antikorozní nátěr drátu d=10mm na přechodu ze země | ks | 100 |  |  | 0
| D.1.4.14. | Venkovní rozvody - zemní práce |  |  |  |  | 0
7 | D.1.4.14.07 | Chránička 110/95 mm | m | 30 |  |  | 0
10 | D.1.4.14.10 | Protažení kabelu do váhy 0,9 kg/m - chráničkou | m | 30 |  |  | 0
12 | D.1.4.14.12 | Utěsnění proti vniknutí vody | ks | 2 |  |  | 0
16 | D.1.4.14.16 | Obetonování chráničky | m3 | 0.4 |  |  | 0
17 | D.1.4.14.17 | Výstražná folie š=33mm | m | 30 |  |  | 0
18 | D.1.4.14.18 | Výchozí revize | hod | 4 |  |  | 0
19 | D.1.4.14.19 | Zaměření stávajících inženýrských sítí před zahájením zem.prací | hod | 4 |  |  | 0
20 | D.1.4.14.20 | Hloubení rýhy zemina tř 3 - š. 35cm, hl. 90 cm | m | 20 |  |  | 0
21 | D.1.4.14.21 | Zához rýhy zeminou š. 35 cm hl 90cm, vč.hutnění a uložení výkopu do vrstev a urovnání povrchu | m | 20 |  |  | 0
22 | D.1.4.14.22 | Hloubení rýhy zemina tř 3 - š. 50cm, hl. 130 cm | m | 10 |  |  | 0
23 | D.1.4.14.23 | Zához rýhy zeminou š. 50cm hl 130cm, vč.hutnění a uložení výkopu do vrstev a urovnání povrchu | m | 10 |  |  | 0
24 | D.1.4.14.24 | Řezání asfaltu, včetně zavěrečného asfaltování | m | 20 |  |  | 0
28 | D.1.4.14.28 | Zřízení kabelové lože z kopaného písku a prosáté zeminy | m | 20 |  |  | 0
29 | D.1.4.14.29 | Zřízení kabelové lože z písku s přísadou cementu v kabelové rýze | m | 10 |  |  | 0
30 | D.1.4.14.30 | Odvoz zeminy do vzdálenosti 1 km | m3 | 5 |  |  | 0
31 | D.1.4.14.31 | Odvoz zeminy do vzdálenosti nad 1 km | m3 | 5 |  |  | 0
34 | D.1.4.14.34 | Vytyčení trasy | km | 0.03 |  |  | 0