## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | VIII/2019/maxx | Oprava VZT ve velké sále Kulturního domu - Petřvald , Kulturní 26
| Objekt: |  | SO-01 | Vzduchotechnika
877 | Rozpočet: |  | 1 | D.1.4. Vzduchotechnika
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: |  | MAXXI - THERM s.r.o. |  |  |  | IČO: | 27777685
|  |  | Poděbradova 2738/16 |  |  |  | DIČ:
|  |  | 70200 | Ostrava-Moravská Ostrava
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Štefek Ladislav
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0 | 0
2 | SO-01 | Vzduchotechnika |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | D.1.4. Vzduchotechnika |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO-01 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | VIII/2019/maxx | Oprava VZT ve velké sále Kulturního domu - Petřvald , Kulturní 26 | [24 empty] | STA
O: | SO-01 | Vzduchotechnika | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | D.1.4. Vzduchotechnika | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.92 | [5 empty] | DIL
1 | 721176101R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.32 | 1.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [24 empty] | SPI
|  | odvod kondenzátu od VZT jednotky | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.84 | [5 empty] | DIL
2 | 722172611R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.2789 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
|  | odvod kondenzátu od kondenzačních jednotek | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 354.45 | [5 empty] | DIL
3 | 728111101V | Čtyřhrané pozinkované VZT potrubí sk.I, 250x200 | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.07 | 26.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
4 | 728111102V | Čtyřhrané pozinkované VZT potrubí sk.I, 400x200 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.07 | 10.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
5 | 728111103V | Čtyřhrané pozinkované VZT potrubí sk.I, 400x250 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.07 | 10.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
6 | 728111104V | Čtyřhrané pozinkované VZT potrubí sk.I, 500x250 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.07 | 10.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
7 | 728111105V | Čtyřhrané pozinkované VZT potrubí sk.I, 500x315 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.07 | 10.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
8 | 728111106V | Čtyřhrané pozinkované VZT potrubí sk.I, 500x400 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.07 | 5.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
9 | 728111107V | Čtyřhrané pozinkované VZT potrubí sk.I, 560x315 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.07 | 10.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
10 | 728111108V | Čtyřhrané pozinkované VZT potrubí sk.I, 560x400 | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.07 | 37.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
11 | 728111109V | Čtyřhrané pozinkované VZT potrubí sk.I, 630x400 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.07 | 10.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
12 | 728111110V | Čtyřhrané pozinkované VZT potrubí sk.I, 710x400 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.07 | 10.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
13 | 728111111V | Čtyřhrané pozinkované VZT potrubí sk.I, 900x500 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.07 | 10.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
14 | 728111112V | Čtyřhrané pozinkované VZT potrubí sk.I, 1200x400 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.07 | 16.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
15 | 728111113V | Čtyřhrané pozinkované VZT potrubí sk.I, 1200x500 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.07 | 2.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
16 | 728111114V | Čtyřhrané pozinkované VZT potrubí sk.I, 1200x900 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.07 | 2.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
17 | 728211101V | Tvarovka-oblouk čtyřhranný - pozink.plech, 90st. 560x400 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.07 | 3.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
18 | 728211102V | Tvarovka-oblouk čtyřhranný - pozink.plech, 90st. 630x400 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.07 | 1.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
19 | 728211103V | Tvarovka-oblouk čtyřhranný - pozink.plech- vertikálně, 90st. 900x500 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.07 | 1.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
20 | 728211104V | Tvarovka-oblouk čtyřhranný - pozink.plech- vertikálně, 90st. 1200x400 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.07 | 1.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
21 | 728211105V | Tvarovka-oblouk čtyřhranný - pozink.plech- vertikálně, 90st. 1200x500 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.07 | 1.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
22 | 728211110V | Tvarovka-oblouk čtyřhranný - pozink.plech, 45st. 900x500 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.07 | 4.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
23 | 728211111V | Tvarovka-oblouk čtyřhranný - pozink.plech-vertikálně, 45st. 560x400 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.07 | 2.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
24 | 728211112V | Tvarovka-oblouk čtyřhranný - pozink.plech-vertikálně, 45st. 710x400 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.07 | 2.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
25 | 728211113V | Tvarovka-oblouk čtyřhranný - pozink.plech-vertikálně, 45st. 1200x400 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.07 | 2.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
26 | 728211120V | Tvarovka-oblouk čtyřhranný - redukovaný -pozink.plech-, 90st. 1200x900/1200x500 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.07 | 1.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
27 | 728211121V | Tvarovka-oblouk čtyřhranný - redukovaný -pozink.plech-, 90st. 1200x900/1200x400 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.07 | 1.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
28 | 728211122V | Tvarovka-oblouk čtyřhranný - redukovaný -pozink.plech-, 90st. 1200x400/900x500 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.07 | 1.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
29 | 728211123V | Tvarovka-oblouk čtyřhranný - redukovaný -pozink.plech-, 90st. 900x900/900x500 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.07 | 1.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
30 | 728211140V | Tvarovka-přechod čtyřhranný - pozink.plech-, 1200x900/900x900 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.07 | 1.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
31 | 728211141V | Tvarovka-přechod čtyřhranný - pozink.plech-, 1200x500/900x500 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.07 | 1.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
32 | 728211142V | Tvarovka-přechod čtyřhranný - pozink.plech-, 1200x400/630x400 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.07 | 1.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
33 | 728211143V | Tvarovka-přechod čtyřhranný - pozink.plech-, 900x500/560x400 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.07 | 1.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
34 | 728211144V | Tvarovka-přechod čtyřhranný - pozink.plech-, 710x500/630x400 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.07 | 1.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
35 | 728211145V | Tvarovka-přechod čtyřhranný - pozink.plech-, 630x400/560x400 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.07 | 3.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
36 | 728211146V | Tvarovka-přechod čtyřhranný - pozink.plech-, 560x400/560x315 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.07 | 2.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
37 | 728211147V | Tvarovka-přechod čtyřhranný - pozink.plech-, 560x400/500x400 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.07 | 2.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
38 | 728211148V | Tvarovka-přechod čtyřhranný - pozink.plech-, 560x315/500x250 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.07 | 2.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
39 | 728211149V | Tvarovka-přechod čtyřhranný - pozink.plech-, 500x400/500x315 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.07 | 2.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
40 | 728211150V | Tvarovka-přechod čtyřhranný - pozink.plech-, 500x315/400x250 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.07 | 2.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
41 | 728211151V | Tvarovka-přechod čtyřhranný - pozink.plech-, 500x250/400x200 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.07 | 2.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
42 | 728211152V | Tvarovka-přechod čtyřhranný - pozink.plech-, 400x250/250x200 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.07 | 2.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
43 | 728211153V | Tvarovka-přechod čtyřhranný - pozink.plech-, 400x200/250x200 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.07 | 2.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
44 | 728211201V | Tvarovka-odbočka- čtyřhranný - pozink.plech-, 90st. 1200x400/630x400 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.07 | 1.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
45 | 728211202V | Tvarovka-odbočka- čtyřhranný - pozink.plech-, 90st. 900x500/710x400 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.07 | 1.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
46 | 728211601V | Tvarovka-šikmý kus se sítem, 900x400 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.07 | 1.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
47 | 728212101V | Protidešťová žaluzie se sítem, 1200x900 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.07 | 1.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
48 | 728212201V | Přívodní mřížka do čtyřhranného potrubí vč. jednoduché regulace, 400x200 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.07 | 21.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
49 | 728212202V | Přívodní mřížka do čtyřhranného potrubí vč. jednoduché regulace, 400x140 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.07 | 4.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
50 | 728212301V | Odvodní mřížka do čtyřhranného potrubí vč. jednoduché regulace, 500x200 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.07 | 2.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
51 | 728212302V | Odvodní mřížka do čtyřhranného potrubí vč. jednoduché regulace, 400x200 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.07 | 21.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
52 | 728312114V | Tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí, 1200x900 , L=1m | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.53 | 5.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
53 | 728312115V | Tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí, 900x500 , L=1m | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.53 | 5.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
54 | 728618215V | VZT - vzduchotechnická jednotka vnitřní parapetní V=9000m3/h, 500 Pa, rozměry | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00382 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.2 | 2.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 3847x2075x2134mm, hmotnost 1138kg, ve složení: | [24 empty] | POP
POP
|  | Přívodní část: Koncový díl s tlumící manžetou a klapkou se servopohonem, filtr vzduchu (třída filtrace M5), rotační rekuperátor (účinnost 80,5%) s motorem (1x230V/50Hz,240W,1.9A), ventilátor - agregát, V=9000m3/h, Pext=500Pa, Pi=2x2,5kW/2x3,2A/400V, teplovodní ohřívač Qtop=20,7kW (65/50°C), přímý chladič Qch=3x22,0kW, koncový díl s tlumící manžetou | [24 empty] | POP | Přívodní část: Koncový díl s tlumící manžetou a klapkou se servopohonem, filtr vzduchu (třída filtrace M5), rotační rekuperátor (účinnost 80,5%) s motorem (1x230V/50Hz,240W,1.9A), ventilátor - agregát, V=9000m3/h, Pext=500Pa, Pi=2x2,5kW/2x3,2A/400V, teplovodní ohřívač Qtop=20,7kW (65/50°C), přímý chladič Qch=3x22,0kW, koncový díl s tlumící manžetou
POP
|  | Odvodní část: Rotační rekuperátor s motorem (viz přívodní část), koncový díl s tlumící manžetou, filtr vzduchu (třída filtrace M5), ventilátor - agregát, V=9000m3/h, Pext=500Pa, Pi=2x2,5kW/2x3,2A/400V, koncový díl s tlumící manžetou a klapkou se servopohonem ,Sifon s kuličkou | [24 empty] | POP | Odvodní část: Rotační rekuperátor s motorem (viz přívodní část), koncový díl s tlumící manžetou, filtr vzduchu (třída filtrace M5), ventilátor - agregát, V=9000m3/h, Pext=500Pa, Pi=2x2,5kW/2x3,2A/400V, koncový díl s tlumící manžetou a klapkou se servopohonem ,Sifon s kuličkou
SPU
55 | 728618216V | Regulace VZT jednotky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Typový směšovací uzel pro VZT Rp 3/4"; 1.2 m3/h (obsahuje čerpadlo, regulační kulový kohout + servo, filtr, regulační kulový uzávěr, nerez. flexi hadice, uzavírací kulové kohouty a zpětnou klapku) | [24 empty] | POP | Typový směšovací uzel pro VZT Rp 3/4"; 1.2 m3/h (obsahuje čerpadlo, regulační kulový kohout + servo, filtr, regulační kulový uzávěr, nerez. flexi hadice, uzavírací kulové kohouty a zpětnou klapku)
POP
|  | Ovládací rozvaděč s regulátorem, software a kontrola rozvaděče, prostorový přístroj s teplotním čidlem, týdenní časový program, změna požadované teploty a otáček, 2x servopohon klapky, venkovní čidlo teploty, 2x kanálové čidlo teploty, prostorové čidlo teploty a CO2, příložné čidlo teploty vzduchu, 5x diferenční tlakový spínač | [24 empty] | POP | Ovládací rozvaděč s regulátorem, software a kontrola rozvaděče, prostorový přístroj s teplotním čidlem, týdenní časový program, změna požadované teploty a otáček, 2x servopohon klapky, venkovní čidlo teploty, 2x kanálové čidlo teploty, prostorové čidlo teploty a CO2, příložné čidlo teploty vzduchu, 5x diferenční tlakový spínač
SPU
56 | 728618217V | Kondnezační jednotka o chladicím výkonu 22,0 kW (400V, 50Hz, 14,6A, 8,30kW, | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | rozměry (VxŠxHL): 1428x1080x480mm, hmotnost 165kg), vč. ovládacího modulu a chladiva | [24 empty] | POP
SPU
57 | 728619115V | Propojovací kabel 4x1,5mm2 | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
58 | 728619116V | Napájecí kabel 5x2,5mm2 | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
59 | 72862211V | Ocelová pozinkovaná konstrukce pro uchycení do zdi (pro osazení kondenzační jednotky) vč. spojovacíh | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
60 | 728655114V | Propojovací měděné potrubí včetně izolace a fitinků, 12,7mm | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dodavatel | [24 empty] | POP
SPU
61 | 728655115V | Propojovací měděné potrubí včetně izolace a fitinků, 25,4mm | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dodavatel | [24 empty] | POP
SPU
62 | 728745881V | Pomocný montážní a spojovací materiál | kg | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
63 | 728745882V | Těsnící materiál | kg | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
64 | 728745885V | Stavební úpravy - průrazy, prostupy přes zeď, zapravení/utěsnění prostupů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
65 | 728745888V | Izolace potrubí tl. 100mm, samolepící, plošná, s oplechováním (venkovní rozvody VZT) | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
66 | 728745889V | Izolace potrubí tl. 40mm, samolepící, plošná, s pokoveným povrchem (potrubí sání a výfuku v interier | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
67 | 900 RT5 | HZS, Práce v tarifní třídě 8 (např. tesař) | h | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 1 | 65 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | Osazení VZT jednotky vč. seřízení, uvedení do provozu, zaučení obsluhy | [24 empty] | POP
|  | Demontáž 2ks stávajících přívodních VZT jednotek a 2ks stávajících odvodních jednotek pro větrání sálu a jeviště vč. VZT potrubí a výustek | [24 empty] | POP | Demontáž 2ks stávajících přívodních VZT jednotek a 2ks stávajících odvodních jednotek pro větrání sálu a jeviště vč. VZT potrubí a výustek
|  | Demontáž 2ks regulačních uzlů VZT vč. potrubí ÚT v úseku o délce cca 20m | [24 empty] | POP
SPU
68 | 998728202R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.29 |  | 0 |  |  |  |  | 18.07 | [5 empty] | DIL
69 | 733111106R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 32 | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00822 | 0.29 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.442 | 15.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pro dopojení ohřívače TUV | [24 empty] | POP
SPU
70 | 733113116R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 32 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.65 | 2.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
71 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
SPU
72 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_1
SPU
73 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu