Objednatel :	Město Petřvald, Náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald

IČ: 00297593

Stavba :		Snížení energetické náročnosti MŠ Šenovské,

735 41 Petřvald včetně rozšíření kapacity mateřské školy

Místo stavby:	Obec :			Petřvald

Katastrální území :	Petřvald u Karviné

Číslo popisné :	365

Parcelní číslo :	5624, 5623, 5625/1 a 6403/1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- TECHNICKÁ DATA VÝTAHU

Typ výtahu 	OLJ 630/1,0

Třída výtahu 	 I.

Nosnost 	630 kg, 8 osob

Jmenovitá rychlost 	1,0 m/s

Dopravní zdvih 	4,29  m

Stanice / nástupiště 	2/3 P

Systém řízení 	Jednosměrné sběrné

Výtahový stroj 	Bezpřevodový, 240 mm

El. motor 	VVVF – 4,5 kW

Nosné prostředky 	6 x ocelové lano  6,5 mm

Klec výtahu 	Průchozí 1100x 1400x 2100 mm, 7400 N

Vyvažovací závaží 	Ocel v rámu 10550 N

Závěs klece 	spodní – 2 x kladka Ø240 mm

Závěs vyvaž. závaží 	horní – 1 x kladka Ø240 mm

Zachycovače - klec 	obousměrné

Zařízení proti neúmyslnému

pohybu klece ve stanici                   Dle dodavatele výtahu

Omezovač rychlosti 	Dle dodavatele výtahu ) obousměrné

Nárazníky 	polyuretanový -  2+2 ks

Šachetní dveře 	2 PT 900/2000mm

Klecové dveře	2 PT 900/2000mm,

Prostor pro stroj	v horní části šachty

Prostředí výtahu - šachta 	normální, čl. 0.4.16 EN 81-20

- strojovna 	normální, čl. 0.4.16 EN 81-20

Připojeno na soustavu 	3 N PE ~ 50 Hz, 400 V

# El. instalace 	kabelová, Inst. kanál PVC

Jištění                                               25 A

Rozvaděč výtahu 	Dle dodavatele výtahu - neblokované

Ochrana před úrazem                       automatickým odpojením- ČSN 33 2000-4-41

elektrickým proudem                                                                  edice 2, čl. 411

malým napětím- PELV- ČSN 33 2000-4-41

edice 2, čl. 414

1. Klasifikace projektu

Projekt je zpracován pro instalaci nového výtahu. Výtah bude umístěn v nové šachtě.

Projekt respektuje požadavky NV č. 122/2016 Sb. rozpracované v ČSN EN 81-20. Všechny nově instalované komponenty výtahu budou splňovat požadavky NV č.122/2016 Sb. v platném znění rozpracované v ČSN EN 81-20. Na případné nesplněné požadavky normy bude zpracována „Analýza rizik“.

Dokumentace výtahu bude předložena k posouzení oznámenému subjektu v rozsahu přílohy B normy ČSN EN 81-20.

Po ukončení montáže bude provedeno posouzení shody výtahu dle zákona č. 90/2016 Sb. za přítomnosti zástupce oznámeného subjektu. Na základě certifikátu od OS vystaví dodavatel výtahu prohlášení o shodě.

Ochrana proti neúmyslnému pohybu klece.

Bude zajištěno dodavatelem výtahu dle čl. 5.6.7 ČSN EN 81-20.

Budou dodrženy vzdálenosti dle čl. 5.6.7.5 ČSN EN 81-20.

2. Technický popis výtahu

Výtah je určen ke svislé dopravě osob do celkové max. hmotnosti 630 kg (max. počet osob 8).

Vybavení výtahu bude splňovat požadavky vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Technologická část výtahu bude umístěna do výtahové šachty a prostoru spodní stanice.

2.1. Prostor pro stroj výtahu – S ohledem na dispoziční řešení budovy je v tomto případě technologie pohonu umístěna do horní části šachty. Výtahový stroj vybavený elektrickým nouzovým pohonem je umístěn v horní části šachty nad kabinou. Výtahový rozvaděč, hlavní vypínač, vypínač osvětlení prostoru pro rozvaděč a šachty a zásuvka pro propojení telefonní linky je umístěn v nejvyšší stanici, vedle šachetních dveří. Obslužný prostor před rozvaděčem musí být vždy volně přístupný, povrch podlahy musí být rovný, osvětlený, bezprašný a musí být bezpečný proti skluzu.

Přípojku k rozvaděči výtahu, včetně zásuvky k propojení telefonní linky řeší elektroprojektant v rámci projektu celého objektu. Dimenze přívodního vedení musí zohledňovat nadřazené jištění na začátku přívodu, které musí být selektivní k jištění v rozvaděči výtahu (ČSN 33-2000-4-43, ČSN 33-2000-5-523, a jiné). Přípojka musí být dořešena i s ohledem na úbytek napětí při chodu pohonu.

Podklady pro projektanta přívodního vedení:

- užitý pohon stroj Bezpřevodový, motor VVVF – 4,5 kW

- jmenovitý proud pohonu: 14 A

- jistění v hl. vypínači = 25 AgG.

Hlavní přívod musí být zpracován podle samostatného projektu, na přívodu musí být provedena výchozí revize doložená revizní zprávou dle ČSN 33 2000-6.

Osvětlení prostoru stroje a rozvaděče musí být trvale instalováno. Osvětlovací tělesa jsou umístěna pod stropem, počet těles závisí na použitém typu. Intenzita osvětlení prostoru pro stroj a rozvaděč musí činit min. 200/50 lx, Vypínač osvětlení je umístěn v místnosti pro rozvaděč.

V prostoru pro stroj, případně u vstupu, musí být na dobře viditelném místě vhodně upevněn ruční hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 55B.

Výtah bude poháněn výtahovým strojem s trakčním kotoučem o průměru 240 mm a dvojčinnou brzdou. Stroj je umístěn na ocelovém podstavci, izolovaném pryžovými pásy pro snížení přenosu hluku a vibrací. Pohyb výtahového stroje lze sledovat na obrazovce umístěné na panelu nouzové jízdy v rozvaděči výtahu. Aktivace kamery v šachtě je zajištěna spínačem při otevření dveří rozvaděče.

Vzhledem k stávající situaci bude omezovač rychlosti umístěn v horní části šachty.  V rozvaděči jsou umístěny spínače dálkového ovládání pro provedení zkoušky funkčnosti OR. OR splňuje požadavky čl. 5.6.2.2.1.4 ČSN EN 81-20.

Prostor pro rozvaděč výtahu musí být větraný a nesmí v něm být umístěno žádné zařízení, které nesouvisí s provozem výtahu.

2.2. Výtahová šachta

Výtahovou šachtu tvoří vlastní pracovní prostor výtahu spolu s nutnými bezpečnostními prostory. Šachta je betonová o minimálním půdorysném rozměru 1720 x 2000 mm.

Spodní část šachty - prohlubeň - má hloubku 1500 mm od prahu spodní stanice. Dráha klece bude omezena nárazníky na ocelových podpěrách. Tato hloubka zaručuje, že při dosednutí výtahové klece na plně stlačené nárazníky budou splněny požadavky na bezpečné vzdálenosti dle čl. 5.2.5.8 ČSN EN 81-20. Bude zajištěn jeden únikový prostor 0,7x1m s výškou 0,5m.

Pro přístup do prohlubně bude dle čl. 5.2.2.4 EN 81-20 sloužit sklopný žebřík umístěný na boku šachty. Klidová poloha žebříku bude kontrolována bezpečnostním spínačem zapojeném do bezpečnostního obvodu výtahu (čl. 5.11.2).

V prohlubni bude instalována zásuvka 230 V pro připojení ručního el. nářadí, ovladačová kombinace revizní jízdy a  vypínač STOP pro vyřazení výtahu z provozu. Prohlubeň výtahové šachty musí být izolována proti proniknutí spodní vody.

Horní část šachty – od prahu nejvyšší stanice po strop šachty – má výšku 3500 mm.

Při dráze klece nahoru z horní krajní stanice než se uvede v činnost nárazník pod vyvažovacím závažím, je splněn požadavek na horní bezpečnostní prostory dle čl. 5.2.5.7 ČSN EN 81-20. Bude zajištěn jeden únikový prostor 0,5x0,7m s výškou 1m.

V horní části šachty jsou usazeny rošty s převáděcími kladkami. Jejich konstrukce odpovídá požadavkům čl. 5.5.7 a 5.5.8 ČSN EN 81-20.

V šachtě bude instalováno stabilní osvětlení. Osvětlovací tělesa jsou umístěna ve vzdálenostech nutných pro dosažení požadované intenzity osvětlení dle čl. 5.2.1.4 ČSN EN 81-20. Osvětlení bude ovládáno dvěma spínači, jeden bude umístěn v šachtě ve výšce min. 1000 mm od prahu dveří ve spodní stanici do vzdálenosti max. 0,75m od zárubně, druhý v místnosti pro rozvaděč výtahu.

Do čelní stěny šachty budou ukotveny šachetní dveře. Stěna šachty na straně vstupů do klece musí splňovat požadavky čl. 5.2.5.3 ČSN EN 81-20. Vzdálenost prahu klecových dveří od dveřní stěny šachty je větší než 0,15 m. Součástí dveří je zajišťovací zařízení (dveřní uzávěrka) – čl. 5.2.5.3 ČSN EN 81-20.

Ve výtahové šachtě nesmí být umístěno žádné zařízení, které nesouvisí s provozem výtahu.

- 2.2.1. Výtahová klec

Konstrukce se skládá ze dvou hlavních částí, nosného rámu a klece pro dopravované osoby.

Rám je tvořen nosníky, svislými táhly a nosníky rámu podlahy s instalovanými kladkami. Pomocí vodicích čelistí je rám a s ním i vlastní klec vedena ocelovými vodítky v šachtě výtahu. Proti pádu i proti nadměrnému pohybu vzhůru je klec jištěna obousměrnými zachycovači, vybavovanými omezovačem rychlosti. Tyto zachycovače působí i při překročení dovolené rychlosti klece směrem nahoru.

Klec je průchozí, ocelová. Její prostor je ohrazen stropem, podlahou a výplněmi stěn. Uvnitř klece je umístěna ovladačová kombinace. Klec je vybavena klecovými automatickými dveřmi, madlem a sklápěcím sedadlem dle čl. 5.3.2 ČSN EN 81-70. Osvětlení klece o hodnotě 100 lx (měřeno 1 m od podlahy) zajišťují elektrická osvětlovací tělesa ve stropě klece. Na střeše klece je umístěna elektroinstalace, ovladače revizní jízdy, dvoupolohový ovladač STOP a zásuvka na 230 V. Střecha klece je v prostoru pro obsluhu opatřena okopovým plechem výšky 100 mm a pevným zábradlím o výšce 700 mm.

- Dle čl. 5.4.2.1 ČSN EN 81-20 je nutno kontrolovat přetížení klece zařízením podle čl. 5.12.1.2. K tomuto účelu bude rám klece vybaven snímači, které vyhodnocují zatížení výtahové klece.

Kabina – interiér a vybavení

Celokovová – stěny a strop z ocelových plechových panelů

- strop – Komaxit

- stěny – Komaxit

- podlaha - vysoce odolná plastová protismyková podlahová krytina (kombinace kvalitního měkčeného vinylu, obsahujícího směs zrnek oxidu hlinitého Al2O3 a karbidu křemíku SiC litého na polyestero-celulózovou vrstvu vyztuženou mřížkou za skelných vláken)

Další vybavení kabiny:

- ovládací panel po celé výšce boční stěny, NEREZ-BRUS

- zrcadlo na horní polovině boční stěny nad madlem,

- madlo trubkové, NEREZ-BRUS

- sedačka sklopná, nezapuštěná, kovová

- větrací mřížky,

- okopové a rohové lišty v provedení NEREZ-BRUS

- osvětlení LED přímé

Signální a řídící moduly:

- digitální signalizace polohy a směru jízdy v kabině LCD display

- digitální signalizace polohy a směru jízdy ve všech stanicích LCD display

- akustický signál příjezdu kabiny do stanice

- hlasové oznámení příjezdu kabiny do stanice v kabině

- tlačítko pro otevření dveří na ovládacím panelu v kabině

- tlačítko pro zavření dveří na ovládacím panelu v kabině

- tlačítko zvonku (nouze)

- tlačítko pro komunikaci – obousměrné dorozumívací zařízení v kabině (GSM mezi kabinou a mís tem trvalé vyprošťovací služby)

- přepínač s klíčem pro blokování otevřených dveří po dobu nakládky a vykládky

- vážící zařízení kabiny

- signalizace přetížení na ovládacím panelu v kabině

- nouzové osvětlení kabiny při výpadku el. energie

- nerezová prosvětlovací antivandalní tlačítka s potvrzením volby

- ochrana vstupů do kabiny celoplošnou světelnou závorou

- označení všech ovládačů výtahu Braillovým písmem

- panely signálních a ovladačových kombinací ve stanicích v provedení NEREZ BRUS

- obousměrné dorozumívací zařízení v kabině

- frekvenční řízení motoru pohonu výtahu

- frekvenční řízení motoru pohonu automatických kabinových dveří

- ovládání revizní jízdy na střeše kabiny

- bezpečnostní nárazníky klece a protiváhy akumulující energii; hlavní vypínač výtahu

- osvětlení šachty

- zásuvka pro 230 V v prohlubni (pro ruční elektrické nářadí)

- vypínač STOP v prohlubni

- žebřík pro vstup do prohlubně

- GSM brána pro SIM kartu

Selektivní ovládání průchozího patra

tzn. na kabinovém ovládači je pro každou stranu průchozího patra umístěno zvláštní tlačítko,

tak, aby se vždy otevřela strana kabiny, která je požadována.

Blokace výtahu

Blokace výtahu bude připravena elektronickými čtečkami a čipy, v každém patře a

v kabinovém ovládači, tak aby bez přiložení čipu nebylo možné výtah přivolat, ani odjet s kabinou.

Přesný postup blokace bude dohodnut s investorem.

Vybavení dle vyhlášky 398/2008 Sb. – pro osoby s omezením pohybu orientace a pohybu:

- Braillovo písmo na ovládacích panelech

- Sedátko v kabině

- Hlásiče pater

- Gongy

- Samostatné dig. ukazatele pozice kabiny výtahu na každém nástupišti

- Indukční poslech

- 2.2.2. Vyvažovací závaží

Vyvažovací závaží se skládá z ocelového rámu s vodícími čelistmi a výplně.

Závaží je vedeno v šachtě ocelovými vodítky pomocí vodicích čelistí. Závaží bude odděleno od pracovního prostoru kabiny výtahu ve spodní části šachty přepážkou o výšce 2000 mm od podlahy šachty (čl. 5.2.5.5.1 ČSN EN 81-20).

- 2.2.3. Šachetní dveře

Jsou použity automatické dvou - panelové teleskopické dveře, šířky 900 mm. Požární odolnost dveří dle PBŘ. Montáž musí být provedena důsledně dle návodu výrobce.

- 2.2.3. Elektroinstalace

Všechny obvody musí být provedeny dle dodaných schémat. Instalace je vedena vodiči v instalačních žlabech v přední části šachty.

3. Řízení výtahu

Pro ovládání výtahu slouží jednosměrné sběrné řízení. Pro přivolání výtahu jsou v čelní stěně šachty osazeny ovladačové kombinace pro přivolání klece. V kabině je umístěna ovladačová kombinace pro volbu stanic, nouzové osvětlení a nouzová signalizace s instalovaným komunikačním zařízením dle čl. 5.12.3.1 ČSN EN 81-20. Komunikační zařízení je dle ČSN EN 81-70 vybaveno indukční smyčkou pro pomoc při komunikaci osob s postižením sluchu.

Tlačítkové ovladače pro volbu stanic budou označeny čísly, reliéfními a Braillovými znaky. Přivolávače ve stanicích budou vybaveny  optickým a zvukovým potvrzením požadavku a zvukovou signalizací dojetí do stanice - čl. 5.4 ČSN EN 81-70.

Protože může vzniknout riziko uvíznutí servisních pracovníku v šachtě, je dle čl.5.2.1.6 EN 81-20 na střeše klece a zezdola na kleci nainstalován systém ALARM s připojením na komunikační zařízení.

Pohon výtahu je vybaven zařízením, které při výpadku napájení výtahu zajistí dojetí výtahu do nejbližší stanice a otevření dveří.

4. Pokyny pro montáž a údržbu

Všechny práce musí být provedeny v souladu s platnými ČSN, vyhláškami a projektovou dokumentací. Je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy při montáži výtahu a příslušné bezpečnostní předpisy pro práci na elektrických zařízeních.

Údržbu a zkoušky výtahu smí provádět pouze oprávněná organizace dle vyhl. č.19/1979 Sb. ve znění vyhl. č.552/1990 Sb.  Návody, pokyny a mazací plán jsou součástí technické dokumentace tohoto výtahu.

Před montážní zkouškou provést seřízení všech montážních uzlů, technologických částí výtahu a promazání celého zařízení.

Zkouška před uvedením do provozu bude provedena podle ČSN EN 81-20 a ČSN 27 4002. Periodické prohlídky a zkoušky provozní budou prováděny dle ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007.

Při provádění servisních prací ze střechy klece je třeba provést bezpečné zajištění kabiny vybavením zachycovačů (čl. 5.2.6.4.3.1 ČSN EN 81-20) a zavěšením rámu klece na rošt stroje, případně montážní nosník vázacími prostředky s dostatečnou nosností. Aktivní poloha zachycovačů bude kontrolována elektrickým bezpečnostním zařízením podle čl. 5.11.2 ČSN EN 81-20.

Ovládání všech zařízení pro nouzový pohon a pro dynamické zkoušky jsou umístěna v rozvaděči výtahu, veškeré zkoušky lze provádět z vnějšku šachty (čl. 5.2.6.6 ČSN EN 81-20).